## NASLOVNA
Podaci o Naručitelju
Naziv: | Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Sjedište: | Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 14
OIB: | 75422440757
Telefon:
Telefaks:
e-mail:
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: | SANACIJA GUBITAKA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU OGULIN
Evidencijski broj nabave | 45/19 MV
Vrsta postupka javne nabave: | Otvoreni postupak javne nabave
Procijenjena vrijednost nabave: | 20.500.000,00 HRK bez PDV-a
Temeljem provedenog postupka sklapa se: | Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na period do 5 godina za nabavu radova
Listopad, 2019.

## I. Utvrđivanje nultog stanja
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
I. | Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju: „Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Ogulin“
I.1 | Provjera varijanti iz tehničkog rješenja
I.1.1 | Prikupljanje podataka s vodoopskrbnog sustava | Kompl. | 1 |  | 0
I.1.2 | Analiza postojeće projektne dokumentacije i usklađivanje postojećeg stanja s varijantama iz tehničkog rješenja | Kompl. | 1 |  | 0
I.1.3 | Hidraulička provjera svih mjernih i mjerno-regulacijskih mjesta za koja su utvrđene promjene u položaju ili obuhvatu | Kompl. | 1 |  | 0
I.1.4 | Novelacija postojeće projektne dokumentacije u skladu sa postojećim stanju | Kompl. | 1 |  | 0
I.1 | UKUPNO: Provjera varijanti iz tehničkog rješenja |  |  |  | 0
I.2 | Usklađenje hidrauličnih uvjeta - utvrđivanje "nultog stanja"
I.2.1 | Provjera ispravnosti mjerača protoka zahvaćene količine vode na vodozahvatu, na mjestu preuzimanja vode od drugog javnog isporučitelja i na mjestu predaje vode drugim javnim isporučiteljima i većim potrošačima | Kompl. | 4 |  | 0
I.2.2 | Postavljanje neinvanzivnog mjerača protoka na vodozahvatu i na mjestu predaje vode drugim javnim isporučiteljima i većim potrošačima. Demontaža uređaja poslije završetka mjerenja. | Kom. | 21 |  | 0
I.2.3 | Postavljanje uređaja za prijenos podataka zahvaćene količine vode na vodozahvatima, na mjestu preuzimanja vode od drugog javnog isporučitelja i na mjestu predaje vode drugim javnim isporučiteljima i većim potrošačima u nadzorni centar. Prijenos podataka o zahvaćenoj količini vode. Karakteristike uređaja su slijedeće: • Minimalno 1 impulsni ulaz • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina •Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sati) | Kom. | 21 |  | 0
I.2.4 | Postavljanje mjerača tlakova u svrhu određivanja prosječnog tlaka u sustavu i praćenja stanja. Demontaža uređaja poslije završetka mjerenja. | Kom. | 10 |  | 0
I.2.5 | Postavljanje uređaja za slanje podataka o tlakovima. Prijenos podataka o zahvaćenoj količini vode. Karakteristike uređaja su slijedeće: • Minimalno 1 impulsni ulaz • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sati) | Kom. | 10 |  | 0
I.2 | UKUPNO: Usklađenje hidrauličnih uvjeta - utvrđivanje "nultog stanja" |  |  |  | 0
I. | UKUPNO: Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju: „Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Ogulin“ |  |  |  | 0

## II. Izgradnja okana
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
II. | Izgradnja okana sa mjerno-regulacijskom opremom (izrada novih s opremom, rekonstrukcija postojećih, ugradnja opreme koja nedostaje)
II.1 | Građevinski radovi
Građevinski radovi: izrada mjerno-regulacijskog ili mjerno-regulacijsko-razvodnog okna po specifikaciji s obzorom na tip okna. Specificirane dvije vrste okana s obzirom na širinu okna - linijsko i razvodno. Linijsko ima ulaz i izlaz iz okna u jednoj liniji a razvodno, pored ulaza i izlaza u liniji ima još jedan okomiti izlaz
Izrada novog betonskog okna unutarnjih dimenzija s obzorom na tip okna. Temeljna ploča debljine je 20 cm od betona. Zidovi su od armiranog betona debljine 20 cm jednostruko armirani mrežom. Gornja ploča je debljine 20 cm, od betona, dvostruko armirana mrežom. Beton je vodonepropustan. Stavkom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata, betonski radovi armirački radovi, te nabava, isporuka i ugradnja lijevano željeznog poklopca 600x600 mm nosivosti ovisno o lokaciji okna i 4 penjalice za silazak u okno. Cijenom obuhvaćen sav rad i materijal.
II.1.1 | Okno A1, Iskop
II.1.1.1 | Iskop 20 m rova za postavljanje elktričnog kabla između okna i razvodnog ormarića. Bušenje rupe u stijenci okna. Nabava isporuika i ugradnja 22 m kabla i spajanje na ormarić. Zatrpavanje rova | komplet | 1 |  | 0
II.1.1 | UKUPNO: Okno A1 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2 | 1.5 | 1.6
II.1.2 | Okno A7, Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2x1,5x1,6
II.1.2.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.2.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 19.096 |  | 0
II.1.2.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.625 |  | 0
II.1.2.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.72 |  | 0
II.1.2.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.836 |  | 0
II.1.2.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 18.88 |  | 0
II.1.2.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 4.26 |  | 0
II.1.2.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 279.04 |  | 0
II.1.2.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.888 |  | 0
II.1.2.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.764 |  | 0
II.1.2.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.2.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.2.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.2.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.351 |  | 0
II.1.2.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 12.1812 |  | 0
II.1.2 | UKUPNO: Okno A7 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1.7 | 2 | 1.6
II.1.3 | Okno A12, Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,7x2,0x1,6
II.1.3.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.3.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 19.8 |  | 0
II.1.3.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.66 |  | 0
II.1.3.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.8 |  | 0
II.1.3.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.912 |  | 0
II.1.3.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 18.56 |  | 0
II.1.3.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 4.64 |  | 0
II.1.3.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 288.64 |  | 0
II.1.3.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.856 |  | 0
II.1.3.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.84 |  | 0
II.1.3.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.3.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.3.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.3.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.06 |  | 0
II.1.3.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 13.425 |  | 0
II.1.3 | UKUPNO: Okno A12 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.1 | 2 | 1.6
II.1.4 | Okno A4, Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,1x2,0x1,6
II.1.4.1 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 22.968 |  | 0
II.1.4.2 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.78 |  | 0
II.1.4.3 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.96 |  | 0
II.1.4.4 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.104 |  | 0
II.1.4.5 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 21.12 |  | 0
II.1.4.6 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 5.6 |  | 0
II.1.4.7 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 339.84 |  | 0
II.1.4.8 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.112 |  | 0
II.1.4.9 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.032 |  | 0
II.1.4.10 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.4.11 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.4.12 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.4.13 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 10.188 |  | 0
II.1.4.14 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 15.975 |  | 0
II.1.4 | UKUPNO: Okno A4 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2 | 1.9 | 1.6
II.1.5 | Okno I2, Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,0x1,9x1,6
II.1.5.1 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 21.56 |  | 0
II.1.5.2 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.725 |  | 0
II.1.5.3 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.88 |  | 0
II.1.5.4 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.012 |  | 0
II.1.5.5 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 20.16 |  | 0
II.1.5.6 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 5.14 |  | 0
II.1.5.7 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 317.44 |  | 0
II.1.5.8 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.016 |  | 0
II.1.5.9 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.94 |  | 0
II.1.5.10 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.5.11 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.5.12 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.5.13 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.795 |  | 0
II.1.5.14 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 14.7063 |  | 0
II.1.5 | UKUPNO: Okno I2 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.6 | 1.9 | 1.6
II.1.6 | Okno I3, Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,6x1,9x1,6
II.1.6.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.6.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 26.18 |  | 0
II.1.6.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.899 |  | 0
II.1.6.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.12 |  | 0
II.1.6.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.288 |  | 0
II.1.6.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 24 |  | 0
II.1.6.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 6.52 |  | 0
II.1.6.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 392.32 |  | 0
II.1.6.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.4 |  | 0
II.1.6.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.216 |  | 0
II.1.6.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.6.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.6.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.6.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.481 |  | 0
II.1.6.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 18.3738 |  | 0
II.1.6 | UKUPNO: Okno I3 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 3 | 2.3 | 1.6
II.1.7 | Okno H4: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=3,0x2,3x1,6
II.1.7.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 13.8 |  | 0
II.1.7.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 32.604 |  | 0
II.1.7.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 1.155 |  | 0
II.1.7.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.44 |  | 0
II.1.7.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.728 |  | 0
II.1.7.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 27.84 |  | 0
II.1.7.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 8.72 |  | 0
II.1.7.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 493.44 |  | 0
II.1.7.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.784 |  | 0
II.1.7.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.656 |  | 0
II.1.7.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.7.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.7.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.7.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 13.089 |  | 0
II.1.7.15 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 6.9 |  | 0
II.1.7.16 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 24.3938 |  | 0
II.1.7 | UKUPNO: Okno H4 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2 | 1.7 | 1.6
II.1.8 | Okno J1: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,0x1,7x1,6
II.1.8.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.8.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 20.328 |  | 0
II.1.8.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.675 |  | 0
II.1.8.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.8 |  | 0
II.1.8.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.924 |  | 0
II.1.8.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 19.52 |  | 0
II.1.8.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 4.7 |  | 0
II.1.8.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 298.24 |  | 0
II.1.8.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.952 |  | 0
II.1.8.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.852 |  | 0
II.1.8.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.8.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.8.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.8.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.573 |  | 0
II.1.8.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 13.4438 |  | 0
II.1.8 | UKUPNO: Okno J1 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2 | 2.3 | 1.6
II.1.9 | Okno J9: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,0x2,3x1,6
II.1.9.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.9.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 24.024 |  | 0
II.1.9.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.825 |  | 0
II.1.9.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.04 |  | 0
II.1.9.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.188 |  | 0
II.1.9.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 21.44 |  | 0
II.1.9.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 6.02 |  | 0
II.1.9.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 355.84 |  | 0
II.1.9.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.144 |  | 0
II.1.9.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.116 |  | 0
II.1.9.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.9.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.9.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.9.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 10.239 |  | 0
II.1.9.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 17.2312 |  | 0
II.1.9 | UKUPNO: Okno J9 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1.2 | 1.5 | 1.6
II.1.10 | Okno J2a): Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,2x1,5x1,6
II.1.10.1 | Rušenje jedne stranice postojećeg betonskog okna, 1,9 x 2,0. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.10.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 13.64 |  | 0
II.1.10.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.425 |  | 0
II.1.10.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.4 |  | 0
II.1.10.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.532 |  | 0
II.1.10.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 13.76 |  | 0
II.1.10.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 2.74 |  | 0
II.1.10.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 189.44 |  | 0
II.1.10.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.376 |  | 0
II.1.10.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.46 |  | 0
II.1.10.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.10.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.10.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.10.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 7.135 |  | 0
II.1.10.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 8.1313 |  | 0
II.1.10 | UKUPNO: Okno J2aa) |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.3 | 1.9 | 1.6
II.1.11 | Okno J5: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,3x1,9x1,6
II.1.11.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.11.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 23.87 |  | 0
II.1.11.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.812 |  | 0
II.1.11.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2 |  | 0
II.1.11.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.15 |  | 0
II.1.11.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 22.08 |  | 0
II.1.11.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 5.83 |  | 0
II.1.11.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 354.88 |  | 0
II.1.11.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.208 |  | 0
II.1.11.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.078 |  | 0
II.1.11.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.11.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.11.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.11.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 10.638 |  | 0
II.1.11.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 16.54 |  | 0
II.1.11 | UKUPNO: Okno J5 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.5 | 2.9 | 1.6
II.1.12 | Okno D2: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,5x2,9x1,6
II.1.12.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 14.5 |  | 0
II.1.12.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.12.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 32.67 |  | 0
II.1.12.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 1.17 |  | 0
II.1.12.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.48 |  | 0
II.1.12.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.782 |  | 0
II.1.12.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 26.56 |  | 0
II.1.12.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 8.99 |  | 0
II.1.12.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 491.84 |  | 0
II.1.12.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.656 |  | 0
II.1.12.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.71 |  | 0
II.1.12.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.12.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.12.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.12.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 12.36 |  | 0
II.1.12.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 14.5 |  | 0
II.1.12.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 25.3875 |  | 0
II.1.12 | UKUPNO: Okno D2 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.6 | 2 | 1.6
II.1.13 | Okno D3: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,6x2,0x1,6
II.1.13.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 10.4 |  | 0
II.1.13.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.13.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 26.928 |  | 0
II.1.13.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.93 |  | 0
II.1.13.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.16 |  | 0
II.1.13.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.344 |  | 0
II.1.13.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 24.32 |  | 0
II.1.13.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 6.8 |  | 0
II.1.13.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 403.84 |  | 0
II.1.13.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.432 |  | 0
II.1.13.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.272 |  | 0
II.1.13.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.13.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.13.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.13.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.598 |  | 0
II.1.13.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 10.4 |  | 0
II.1.13.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 19.1625 |  | 0
II.1.13 | UKUPNO: Okno D3 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2 | 2.6 | 1.6
II.1.14 | Okno D4: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,0x2,6x1,6
II.1.14.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 10.4 |  | 0
II.1.14.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.14.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 25.872 |  | 0
II.1.14.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.9 |  | 0
II.1.14.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.16 |  | 0
II.1.14.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.32 |  | 0
II.1.14.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 22.4 |  | 0
II.1.14.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 6.68 |  | 0
II.1.14.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 384.64 |  | 0
II.1.14.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.24 |  | 0
II.1.14.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.248 |  | 0
II.1.14.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.14.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.14.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.14.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 10.572 |  | 0
II.1.14.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 10.4 |  | 0
II.1.14.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 19.125 |  | 0
II.1.14 | UKUPNO: Okno D4 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.6 | 2.2 | 1.6
II.1.15 | Okno E1: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,6x2,2x1,6
II.1.15.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 11.44 |  | 0
II.1.15.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.15.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 28.424 |  | 0
II.1.15.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.992 |  | 0
II.1.15.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.24 |  | 0
II.1.15.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.456 |  | 0
II.1.15.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 24.96 |  | 0
II.1.15.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 7.36 |  | 0
II.1.15.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 426.88 |  | 0
II.1.15.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.496 |  | 0
II.1.15.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.384 |  | 0
II.1.15.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.15.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.15.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.15.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.832 |  | 0
II.1.15.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 11.44 |  | 0
II.1.15.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 20.74 |  | 0
II.1.15 | UKUPNO: Okno E1 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.6 | 2.1 | 1.6
II.1.16 | Okno E2: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,6x2,1x1,6
II.1.16.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 10.92 |  | 0
II.1.16.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.16.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 27.676 |  | 0
II.1.16.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.961 |  | 0
II.1.16.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.2 |  | 0
II.1.16.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.4 |  | 0
II.1.16.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 24.64 |  | 0
II.1.16.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 7.08 |  | 0
II.1.16.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 415.36 |  | 0
II.1.16.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.464 |  | 0
II.1.16.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.328 |  | 0
II.1.16.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.16.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.16.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.16.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.715 |  | 0
II.1.16.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 10.92 |  | 0
II.1.16.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 19.9512 |  | 0
II.1.16 | UKUPNO: Okno E2 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 3.8 | 2.6 | 1.6
II.1.17 | Okno E4: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=3,0x2,6x1,6
II.1.17.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 10.4 |  | 0
II.1.17.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.17.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 42.504 |  | 0
II.1.17.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 1.548 |  | 0
II.1.17.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.88 |  | 0
II.1.17.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 2.4 |  | 0
II.1.17.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 33.92 |  | 0
II.1.17.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 12.08 |  | 0
II.1.17.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 649.6 |  | 0
II.1.17.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 3.392 |  | 0
II.1.17.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.328 |  | 0
II.1.17.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.17.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.17.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.17.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 15.756 |  | 0
II.1.17.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 10.4 |  | 0
II.1.17.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 33.435 |  | 0
II.1.17 | UKUPNO: Okno E4 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.3 | 3 | 1.6
II.1.18 | Okno E5: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,3x3,0x1,6
II.1.18.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 13.8 |  | 0
II.1.18.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.18.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 31.372 |  | 0
II.1.18.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 1.12 |  | 0
II.1.18.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.44 |  | 0
II.1.18.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.7 |  | 0
II.1.18.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 25.6 |  | 0
II.1.18.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 8.58 |  | 0
II.1.18.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 471.04 |  | 0
II.1.18.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.56 |  | 0
II.1.18.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.628 |  | 0
II.1.18.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.18.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.18.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.18.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.892 |  | 0
II.1.18.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 13.8 |  | 0
II.1.18.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 24.35 |  | 0
II.1.18 | UKUPNO: Okno E5 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1 | 1.5 | 1.6
II.1.19 | Okno E7: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,0x1,5x1,6
II.1.19.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 3 |  | 0
II.1.19.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 12.276 |  | 0
II.1.19.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.375 |  | 0
II.1.19.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.32 |  | 0
II.1.19.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.456 |  | 0
II.1.19.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 12.48 |  | 0
II.1.19.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 2.36 |  | 0
II.1.19.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 167.04 |  | 0
II.1.19.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.248 |  | 0
II.1.19.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.384 |  | 0
II.1.19.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.19.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.19.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.19.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 6.581 |  | 0
II.1.19.15 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 3 |  | 0
II.1.19.16 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 7.1187 |  | 0
II.1.19 | UKUPNO: Okno E7 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1 | 1.5 | 1.6
II.1.20 | Okno E10: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,0x1,5x1,6
II.1.20.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 3 |  | 0
II.1.20.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 12.276 |  | 0
II.1.20.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.375 |  | 0
II.1.20.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.32 |  | 0
II.1.20.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.456 |  | 0
II.1.20.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 12.48 |  | 0
II.1.20.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 2.36 |  | 0
II.1.20.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 167.04 |  | 0
II.1.20.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.248 |  | 0
II.1.20.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.384 |  | 0
II.1.20.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.20.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.20.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.20.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 6.581 |  | 0
II.1.20.15 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 3 |  | 0
II.1.20.16 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 7.1187 |  | 0
II.1.20 | UKUPNO: Okno E10 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.2 | 3 | 1.6
II.1.21 | Okno B6: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,2x3,0x1,6
II.1.21.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.21.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 30.36 |  | 0
II.1.21.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 1.08 |  | 0
II.1.21.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.4 |  | 0
II.1.21.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.632 |  | 0
II.1.21.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 24.96 |  | 0
II.1.21.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 8.24 |  | 0
II.1.21.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 455.04 |  | 0
II.1.21.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.496 |  | 0
II.1.21.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.56 |  | 0
II.1.21.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.21.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.21.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.21.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.6 |  | 0
II.1.21.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 23.45 |  | 0
II.1.21 | UKUPNO: Okno B6 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1.9 | 2.2 | 1.6
II.1.22 | Okno B9: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,9x2,2x1,6
II.1.22.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.22.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 22.572 |  | 0
II.1.22.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.768 |  | 0
II.1.22.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.96 |  | 0
II.1.22.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.092 |  | 0
II.1.22.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 20.48 |  | 0
II.1.22.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 5.54 |  | 0
II.1.22.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 332.8 |  | 0
II.1.22.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.048 |  | 0
II.1.22.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.02 |  | 0
II.1.22.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.22.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.22.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.22.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.844 |  | 0
II.1.22.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 15.91 |  | 0
II.1.22 | UKUPNO: Okno B9 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6
II.1.23 | Okno B10: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,6x1,6x1,6
II.1.23.1 | Rušenje jednog zida postojećeg betonskog okna 1,6 x 1,6. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.23.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 16.896 |  | 0
II.1.23.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.546 |  | 0
II.1.23.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.6 |  | 0
II.1.23.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.72 |  | 0
II.1.23.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 16.64 |  | 0
II.1.23.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 3.68 |  | 0
II.1.23.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 242.56 |  | 0
II.1.23.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.664 |  | 0
II.1.23.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.648 |  | 0
II.1.23.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.23.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.23.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.23.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 8.35 |  | 0
II.1.23.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 10.6825 |  | 0
II.1.23 | UKUPNO: Okno B10 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1.6 | 1 | 1.6
II.1.24 | Okno B5: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,6x1,0x1,6
II.1.24.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.24.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 13.728 |  | 0
II.1.24.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.42 |  | 0
II.1.24.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.36 |  | 0
II.1.24.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.504 |  | 0
II.1.24.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 14.72 |  | 0
II.1.24.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 2.6 |  | 0
II.1.24.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 192.64 |  | 0
II.1.24.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.472 |  | 0
II.1.24.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.432 |  | 0
II.1.24.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.24.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.24.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.24.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 7.708 |  | 0
II.1.24.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 7.525 |  | 0
II.1.24 | UKUPNO: Okno B5 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.4 | 2 | 1.6
II.1.25 | Okno G4: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,4x2,0x1,6
II.1.25.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.25.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 25.344 |  | 0
II.1.25.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.87 |  | 0
II.1.25.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.08 |  | 0
II.1.25.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.248 |  | 0
II.1.25.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 23.04 |  | 0
II.1.25.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 6.32 |  | 0
II.1.25.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 378.24 |  | 0
II.1.25.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.304 |  | 0
II.1.25.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.176 |  | 0
II.1.25.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.25.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.25.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.25.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.034 |  | 0
II.1.25.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 17.8875 |  | 0
II.1.25 | UKUPNO: Okno G4 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.4 | 2.7 | 1.6
II.1.26 | Okno G8: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,4x2,7x1,6
II.1.26.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 11.04 |  | 0
II.1.26.2 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.26.3 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 30.272 |  | 0
II.1.26.4 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 1.073 |  | 0
II.1.26.5 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.36 |  | 0
II.1.26.6 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.612 |  | 0
II.1.26.7 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 25.28 |  | 0
II.1.26.8 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 8.14 |  | 0
II.1.26.9 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 454.4 |  | 0
II.1.26.10 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.528 |  | 0
II.1.26.11 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.54 |  | 0
II.1.26.12 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.26.13 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.26.14 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.26.15 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.839 |  | 0
II.1.26.16 | Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. | m2 | 11.04 |  | 0
II.1.26.17 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 23.0412 |  | 0
II.1.26 | UKUPNO: Okno G8 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 2.7 | 1.4 | 1.6
II.1.27 | Okno H5: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,7x1,4x1,6
II.1.27.1 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 23.1 |  | 0
II.1.27.2 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.768 |  | 0
II.1.27.3 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.96 |  | 0
II.1.27.4 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.044 |  | 0
II.1.27.5 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 23.04 |  | 0
II.1.27.6 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 5.3 |  | 0
II.1.27.7 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 345.6 |  | 0
II.1.27.8 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.304 |  | 0
II.1.27.9 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.972 |  | 0
II.1.27.10 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.27.11 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.27.12 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.27.13 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 11.172 |  | 0
II.1.27.14 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 14.91 |  | 0
II.1.27 | UKUPNO: Okno H5 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 0 | 0 | 0
II.1.28 | Okno H10: Štemanje otovora oko cijevi starog okna
II.1.28.1 | Štemanje otovora oko cijevi starog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.28.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 3 |  | 0
II.1.28.3 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2 |  | 0
II.1.28.4 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1 |  | 0
II.1.28.5 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.28.6 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 3 |  | 0
II.1.28.7 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 0.5 |  | 0
II.1.28 | UKUPNO: Okno H10 |  |  |  | 0 | d | š | v
[6 empty] | 1.2 | 1.9 | 1.6
II.1.29 | Okno A6: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,2x1,9x1,6
II.1.29.1 | Rušenje postojećeg betonskog okna. Stavka uključuje osiguranje postojeće vodovodne armature i fazonerije, rezanje armature i razbijanje betona, odvoz i deponiranje betonskog materijala | kompl. | 1 |  | 0
II.1.29.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 15.4 |  | 0
II.1.29.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.493 |  | 0
II.1.29.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.56 |  | 0
II.1.29.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.644 |  | 0
II.1.29.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 15.04 |  | 0
II.1.29.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 3.3 |  | 0
II.1.29.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 217.6 |  | 0
II.1.29.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.504 |  | 0
II.1.29.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.572 |  | 0
II.1.29.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.29.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.29.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.29.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 7.547 |  | 0
II.1.29.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 9.8163 |  | 0
II.1.29 | UKUPNO: Okno A6 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1.7 | 2.1 | 1.6
II.1.30 | Okno H13: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,1x1,7x1,6
II.1.30.1 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 20.35 |  | 0
II.1.30.2 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.682 |  | 0
II.1.30.3 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.84 |  | 0
II.1.30.4 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.95 |  | 0
II.1.30.5 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 18.88 |  | 0
II.1.30.6 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 4.83 |  | 0
II.1.30.7 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 297.28 |  | 0
II.1.30.8 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.888 |  | 0
II.1.30.9 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.878 |  | 0
II.1.30.10 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.30.11 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.30.12 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.30.13 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.168 |  | 0
II.1.30.14 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 13.9775 |  | 0
II.1.30 | UKUPNO: Okno H13 |  |  |  | 0
[6 empty] | 2.1 | 1.7 | 1.6
II.1.31 | Okno H14: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=2,1x1,7x1,6
II.1.31.1 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 21.054 |  | 0
II.1.31.2 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.702 |  | 0
II.1.31.3 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.84 |  | 0
II.1.31.4 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.966 |  | 0
II.1.31.5 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 20.16 |  | 0
II.1.31.6 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 4.91 |  | 0
II.1.31.7 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 310.08 |  | 0
II.1.31.8 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 2.016 |  | 0
II.1.31.9 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.894 |  | 0
II.1.31.10 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.31.11 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.31.12 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.31.13 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.852 |  | 0
II.1.31.14 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 14.0025 |  | 0
II.1.31 | UKUPNO: Okno H14 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1.3 | 1.4 | 1.6
II.1.32 | Okno H15: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,3x1,4x1,6
II.1.32.1 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 13.86 |  | 0
II.1.32.2 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.432 |  | 0
II.1.32.3 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 1.4 |  | 0
II.1.32.4 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 0.54 |  | 0
II.1.32.5 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 14.08 |  | 0
II.1.32.6 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 2.78 |  | 0
II.1.32.7 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 193.28 |  | 0
II.1.32.8 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.408 |  | 0
II.1.32.9 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 0.468 |  | 0
II.1.32.10 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.32.11 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.32.12 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.32.13 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 7.308 |  | 0
II.1.32.14 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 8.19 |  | 0
II.1.32 | UKUPNO: Okno H15 |  |  |  | 0
[6 empty] | 1.4 | 3 | 1.6
II.1.33 | Okno A13: Rušenje starog i izvedba novog okna unutarnjih dimenzija dxšxv=1,4x3,0x1,6
II.1.33.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m' | 21.054 |  | 0
II.1.33.2 | Iskop temeljne jame za betonsku komoru mjernog okna. Iskop zemljanog materijala bez obzira na kategoriju tla. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana na način da se onemogući odron materijala zbog prekosih stranica i planiranje dna rova za podložni beton. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača, crpljenje podzemne vode iz rova i potreban ručni iskop. Obračun po 1m³ iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku. | m3 | 22.264 |  | 0
II.1.33.3 | Nasipavanje i planiranje dna građevinske jame kamenim agregatom u sloju debljine 0.10 m, s nabijanjem vibro nabijačem. | m3 | 0.76 |  | 0
II.1.33.4 | Izrada oplate za betoniranje temeljne ploče komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate temeljne ploče uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 2.08 |  | 0
II.1.33.5 | Izrada betonske temeljne ploče komore debljine 0,20 m. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. Ploču izveti u padu prema jednom od kuteva ploče okna i u ploči ostaviti otvor za ispumpavanje promjera 30 cm i dubine 10 cm. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima | m3 | 1.088 |  | 0
II.1.33.6 | Izrada dvostrane oplate za betoniranje zidova komore. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za izradu oplate betonskih zidova i ploča uključujući izradu, montažu, demontažu i čišćenje. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | m2 | 19.84 |  | 0
II.1.33.7 | Izrada oplate za betoniranje pokrovne ploče komore. Cijenom obuhvaćena izrada oplate po bočnim stranama ploče, potporni stupovi i šalovanje ulaznog otvora u komoru. | m2 | 5.52 |  | 0
II.1.33.8 | Armiranje donje ploče, zidova i pokrovne ploče. Stavka obuhvaća sve radove, materijal i alat potreban za armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče okna debljine 20cm. Armirati obje zone mrežom Q335. Rub i sve otvore armirati sa u-sponama Ф 8 / 15cm i uzdužnim šipkama 4xФ12. Radove izvesti prema građevinskim nacrtima. | kg | 327.04 |  | 0
II.1.33.9 | Betoniranje zidova komore betonom C25/30. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.984 |  | 0
II.1.33.10 | Betoniranje pokrovne ploče komore. U ploči predvidjeti otvore za silaz u komoru dimenzija 600x600 mm. Stavka obuhvaća sve radove i opremu potrebne za nabavu, dobavu i ugradnju betona klase C30/37, razred izloženosti XC4, XD1, XF1, XA1 Cmin=3,0cm. | m3 | 1.016 |  | 0
II.1.33.11 | Nabava, doprema i ugradnja poklopca na ulazu u betonsko okno. Poklopac treba biti od lj. ž. dimenzija svjetlog otvora 60x60 cm, nosivosti 15 tona. | kom | 1 |  | 0
II.1.33.12 | Nabava, doprema i ugradnja penjalica za silazak u komoru. | komplet | 1 |  | 0
II.1.33.13 | Izrada potpornog stupa (nosača) vodovodne armature u komori nakon montaže iste.Stup je dimenzija cca 20x20 cm, visine 0,70 m, a izvodi se od betona u oplati. Stavkom obuhvaćen sav materijal i rad, te rašalovanje nakon otvrdnavanja betona. | kom | 1 |  | 0
II.1.33.14 | Zatrpavanje preostalog dijela građevinske jame oko vodovodnog okna sitnijim probranim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm uz odgovarajuće ručno ili strojno nabijanje. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema idealnom presjeku. | m3 | 9.264 |  | 0
II.1.33.15 | Odvoz preostalog materijala od iskopa nakon zatrpavanja jame na trajnu deponiju. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, tj. izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Višak iskopanog materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova, odvozi se na trajnu deponiju. U cijenu je uračunat utovar i odvoz s istovarom svog preostalog materijala s privremene deponije na trajnu deponiju, uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala i konačno zbrinjavanje materijala sa svim potrebnim radnjama. Troškove iznalaženja trajne deponije, odštete, pristupa i uređenja deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Rastresitost 1,25. Obračun po m³ odvezenog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 16.25 |  | 0
II.1.33 | UKUPNO: Okno A13 |  |  |  | 0
II.1 | UKUPNO, GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
II.2 | Montažni radovi
Montažni radovi: izrada mjerno-regulacijskog ili mjerno-regulacijsko-razvodnog okna po specifikaciji s obzorom na tip okna. Specificirane dvije vrste okana s obzirom na širinu okna - linijsko i razvodno. Linijsko ima ulaz i izlaz iz okna u jednoj liniji a razvodno, pored ulaza i izlaza u liniji ima još jedan okomiti izlaz.
II.2 | Ugradnja u zasunsko okno fazonskih, mjernih i regulacijskih komada od nodularnog lijeva (ductile) za nazivni tlak PN 10 bara. Svi komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana. Fazonski komadi moraju imati: prirubnice PN 16 za spoj, gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu i vijak odgovarajućih dimenzija s maticom i s podloškom. U cijenu uključiti sav brtveni i spojni materijal. Obračun po ugrađenom komadu. Radove izvoditi na način da se čvorište po dimenzijama napravi na površini pored mjernog mjesta. Otkopani dio cjevovoda podbetonirati i pripremiti upojnu jamu za odvod vode. Po sječenju cjevovoda isti gurtnama izvaditi van a na zadano mjesto spustiti gurtnama novo čvorište. Ugraditi nove FF komade u stjenkama zidova. Nakon završetka strojarskog dijela pustiti vodu u cjevovod, i pristupiti građevinskim radovima. Prema svim dostupnim parametrima i mjerenjima uz dodatnu provjeru na terenu podesiti rad regulacijskog ventila (ako su predviđeni za ugradnju) na način da osiguravaju optimalni protok uz minilalni tlak sukladno potrebama dnevne i noćne potrošnje. Aktivnosti provoditi sa stručnjacima certificiranim od strane dobavljača ugrađene opreme. | Kom. | 75 |  | 0
II.2.1 | Okno A1
II.2.1.1 | Spojnica E-BS DN200 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.1.2 | Filtera DN200, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.1.3 | Vodomjer DN200 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.1.4 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.1.5 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.1 | UKUPNO: Okno A1 |  |  |  | 0
II.2.2 | Okno A7
II.2.2.1 | Spojnica E-BS DN100 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.2.2 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.2.3 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.2.4 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.2.5 | T-kom DN100/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.2.6 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.2.7 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.2.8 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.2.9 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.2.10 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.2 | UKUPNO: Okno A7 |  |  |  | 0
II.2.3 | Okno A12
II.2.3.1 | Spojnica E-BS DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.3.2 | Spojnica E-BS DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.3.3 | Spojnica Euro 2000 DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.3.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.3.5 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.3.6 | FFR komad DN100/50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.3.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.3.8 | T-kom DN100/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.3.9 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.3.10 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.3.11 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.3.12 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.3.13 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.3 | UKUPNO: Okno A12 |  |  |  | 0
II.2.4 | Okno A11
II.2.4.1 | X komad 50/2" | kom. | 2 |  | 0
II.2.4.2 | El-mag. vodomjer DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.4.3 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.4.4 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.4 | UKUPNO: Okno A11 |  |  |  | 0
II.2.5 | Okno A3
II.2.5.1 | Spojnica E-BS DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.5.2 | Spojnica E-PHD DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.5.3 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.5.4 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.5.5 | T-kom DN100/50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.5.6 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.5.7 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.5.8 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.5.9 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.5 | UKUPNO: Okno A3 |  |  |  | 0
II.2.6 | Okno A4
II.2.6.1 | Spojnica E-KS DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.2 | Spojnica E-U DN250 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.6.3 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.4 | FF komad DN250/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.6.5 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.6 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.6.7 | EV zasun DN250 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.6.8 | T-kom DN250/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.9 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.10 | MDK komad DN250 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.11 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.12 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.13 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.6.14 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.6 | UKUPNO: Okno A4 |  |  |  | 0
II.2.7 | Okno H9
II.2.7.1 | Spojnica E-BS DN200 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.2 | FF komad DN100/500 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.7.3 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.7.4 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.5 | T-kom DN100/80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.6 | T-kom DN200/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.7 | Q komad DN100/90 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.7.8 | Podzemni hidrant DN 80 | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.9 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.10 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.11 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.7.12 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.7 | UKUPNO: Okno H9 |  |  |  | 0
II.2.8 | Okno I2
II.2.8.1 | Spojnica E-KS DN50 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.8.2 | FF komad DN50/700 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.8.3 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.8.4 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.8.5 | T-kom DN50/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.8.6 | MDK komad DN50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.8.7 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.8.8 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.8.9 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN50, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.8.10 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.8 | UKUPNO: Okno I2 |  |  |  | 0
II.2.9 | Okno I3
II.2.9.1 | Spojnica E-KS DN300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.2 | Spojnica E-KS DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.3 | Spojnica E-KS DN80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.4 | FF komad DN300/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.5 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.6 | FF komad DN80/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.7 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.8 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.9 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.10 | T-kom DN150/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.12 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.13 | FFR DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.14 | FFR DN100/80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.15 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.16 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.17 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.18 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.19 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.9.20 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.9 | UKUPNO: Okno I3 |  |  |  | 0
II.2.10 | Okno I1
II.2.10.1 | Spojnica EU DN200 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.10.2 | Spojnica EPHD DN63 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.10.3 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.10.4 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.10.5 | T-kom DN200/50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.10.6 | Q komad DN50/90 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.10.7 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.10.8 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.10.9 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN50, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.10.10 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.10 | UKUPNO: Okno I1 |  |  |  | 0
II.2.11 | Okno I4
II.2.11.1 | Spojnica EU DN125 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.11.2 | Spojnica EU DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.3 | Spojnica EPHD DN110 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.11.4 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.11.5 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.6 | T-kom DN125/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.8 | Q komad DN100/90 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.11.9 | Q komad DN100/45 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.10 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.11 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.12 | PEHD cijev DN110 | m | 5 |  | 0
II.2.11.13 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.11.14 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.11 | UKUPNO: Okno I4 |  |  |  | 0
II.2.12 | Okno H4
II.2.12.1 | Spojnica E-KS DN50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.2 | Spojnica E-BS DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.3 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.4 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.5 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.12.6 | FF komad DN160/1000 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.7 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.8 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.9 | T-kom DN150/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.10 | T-kom DN100/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.12 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.13 | FFR DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.14 | FFR DN100/50PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.15 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.16 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.12.17 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.12.18 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.12 | UKUPNO: Okno H4 |  |  |  | 0
II.2.13 | Okno J4a)
II.2.13.1 | Spojnica E-PHD DN80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.13.2 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.13.3 | FF komad DN80/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.13.4 | Filtera DN80, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.13.5 | Vodomjer DN80 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.13.6 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.13.7 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.13 | UKUPNO: J4a |  |  |  | 0
II.2.14 | Okno J4b)
II.2.14.1 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.14.2 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.14.3 | MDK DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.14.4 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.14.5 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.14.6 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.14 | UKUPNO: J.4.b |  |  |  | 0
II.2.15 | Okno J1
II.2.15.1 | Spojnica E-KS DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.15.2 | Spojnica E-KS DN90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.15.4 | FF komad DN90/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.5 | FF komad DN90/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.6 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.15.7 | T-kom DN150/90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.8 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.9 | MDK komad DN90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.10 | Filtera DN90, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.11 | Vodomjer DN90 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.12 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.15.13 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.15 | UKUPNO: J1 |  |  |  | 0
II.2.16 | Okno J9
II.2.16.1 | Spojnica E-KS DN90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.2 | Spojnica E-KS DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.16.3 | FF komad DN90/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.16.5 | FF komad DN90/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.6 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.16.8 | EV zasun DN90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.9 | T-kom DN100/90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.11 | MDK komad DN90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.13 | Filtera DN90, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.15 | Vodomjer DN90 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN90, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.16.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.16 | UKUPNO: J.9 |  |  |  | 0
II.2.17 | Okno J2a)
II.2.17.1 | EKS DN 150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.17.2 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.17.3 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.17.4 | FF 150/300 | kom. | 1 |  | 0
II.2.17.5 | MDK DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.17.6 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.17.7 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.17.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.17 | UKUPNO: J2a |  |  |  | 0
II.2.18 | Okno J2b)
II.2.18.1 | EBS DN 150 | kom. | 2 |  | 0
II.2.18.2 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.18.3 | FFR 150/100 | kom. | 2 |  | 0
II.2.18.4 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.18.5 | FF 100/300 | kom. | 1 |  | 0
II.2.18.6 | MDK DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.18.7 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.18.8 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.18.9 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.18 | UKUPNO: J.2.b |  |  |  | 0
II.2.19 | Okno J7
II.2.19.1 | Spojnica E-KS DN100 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.19.2 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.3 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.4 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.19.5 | EV zasun DN80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.6 | T-kom DN100/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.7 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.8 | FFR komad DN100/80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.9 | Q komad DN80/90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.10 | Q komad DN100/90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.11 | PH DN80 | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.13 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.14 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.19.15 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.19 | UKUPNO: J.7 |  |  |  | 0
II.2.20 | Okno J5
II.2.20.1 | Spojnica E-KS DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.20.2 | Spojnica E-KS DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.20.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.20.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.6 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.8 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.9 | T-kom DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.13 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.15 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.20.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.20 | UKUPNO: J.5 |  |  |  | 0
II.2.21 | Okno J6
II.2.21.1 | EPHD DN 90 | kom. | 2 |  | 0
II.2.21.2 | EV zasun DN90 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.21.3 | Filtera DN90, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.21.4 | Q 90/900 | kom. | 2 |  | 0
II.2.21.5 | FF 90/300 | kom. | 3 |  | 0
II.2.21.6 | Vodomjer DN90 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.21.7 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN90, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.21.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.21 | UKUPNO: J.6 |  |  |  | 0
II.2.22 | Okno J10
II.2.22.1 | EU DN150 | kom. | 2 |  | 0
II.2.22.2 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.22.3 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.22.4 | Leptirasti zasun DN150 s elektro glavom | kom. | 1 |  | 0
II.2.22.5 | EM Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.22.6 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN90, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.22.7 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.22 | UKUPNO: J.10 |  |  |  | 0
II.2.23 | Okno D6a)
II.2.23.1 | Spojnica EU DN200 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.23.2 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.23.3 | FFR 150/200 | kom. | 1 |  | 0
II.2.23.4 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.23.5 | T-kom DN200/200 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.23.6 | T-kom DN150/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.23.7 | Cijev, LŽ, DN200 PN10, 6 m | kom. | 2 |  | 0
II.2.23.8 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN250, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.23 | UKUPNO: D.6.a |  |  |  | 0
II.2.24 | Okno D1a)
II.2.24.1 | X kom 250/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.24.2 | Koljeno pocinčano 2" | kom. | 4 |  | 0
II.2.24.3 | NIPL pocinčano 2" | kom. | 4 |  | 0
II.2.24.4 | Mufna pocinčano 2" | kom. | 4 |  | 0
II.2.24.5 | Cijev pocinčana 2" | m | 2 |  | 0
II.2.24.6 | Vodomjer navojni 2" PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.24.7 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod 2", PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.24.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.24 | UKUPNO: D.1.a |  |  |  | 0
II.2.25 | Okno D1b)
II.2.25.1 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.25.2 | Vodomjer štapni DN100 PN10 s impulsnim izlazom, | kom. | 1 |  | 0
II.2.25.3 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.25.4 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.25 | UKUPNO: D.1.b |  |  |  | 0
II.2.26 | Okno D1c)
II.2.26.1 | X kom 100/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.26.2 | Koljeno pocinčano 2" | kom. | 4 |  | 0
II.2.26.3 | NIPL pocinčano 2" | kom. | 4 |  | 0
II.2.26.4 | Mufna pocinčano 2" | kom. | 4 |  | 0
II.2.26.5 | Cijev pocinčana 2" | m | 2 |  | 0
II.2.26.6 | Vodomjernavojni 2" PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.26.7 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod 2", PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.26.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.26 | UKUPNO: D.1.c |  |  |  | 0
II.2.27 | Okno D1d)
II.2.27.1 | Q kom 100/90 | kom. | 2 |  | 0
II.2.27.2 | X kom 100/2" | kom. | 3 |  | 0
II.2.27.3 | T komad pocinčani 2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.27.4 | Koljeno pocinčano 2" | kom. | 2 |  | 0
II.2.27.5 | NIPL pocinčano 2" | kom. | 2 |  | 0
II.2.27.6 | Mufna pocinčano 2" | kom. | 2 |  | 0
II.2.27.7 | Cijev pocinčano 2" | m | 2 |  | 0
II.2.27.8 | Ventil navojni 2" | kom. | 2 |  | 0
II.2.27 | UKUPNO: D.1.d |  |  |  | 0
II.2.28 | Okno D2
II.2.28.1 | Spojnica EU DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.2 | Spojnica EU DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.3 | Spojnica EKS DN250 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.4 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.28.5 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.6 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.7 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.28.8 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.28.9 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.28.10 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.11 | T-kom DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.12 | T-kom DN100/50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.13 | X-kom DN50/2"PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.28.14 | Mufna 1" | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.15 | Nipl 1" | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.16 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.17 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.18 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.19 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.20 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.21 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.22 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.28.23 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.28 | UKUPNO: D.2 |  |  |  | 0
II.2.29 | Okno D3
II.2.29.1 | Spojnica EU DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.29.2 | Spojnica EU DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.29.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.6 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.8 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.29.9 | T-kom DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.13 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.15 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.29.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.29 | UKUPNO: D.3 |  |  |  | 0
II.2.30 | Okno D4
II.2.30.1 | Spojnica EPHD DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.30.2 | Spojnica EPHD DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.30.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.6 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.8 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.30.9 | T-kom DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.13 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.15 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.30.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.30 | UKUPNO: D.4 |  |  |  | 0
II.2.31 | Okno E1
II.2.31.1 | Spojnica EU DN150 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.31.2 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.31.3 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.31.4 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.31.5 | T-kom DN150/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.31.6 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.31.7 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.31.8 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.31.9 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.31.10 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.31 | UKUPNO: E.1 |  |  |  | 0
II.2.32 | Okno E2
II.2.32.1 | Spojnica EPHD DN160 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.32.2 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.32.3 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 5 |  | 0
II.2.32.4 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.32.5 | T-kom DN150/150 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.32.6 | Q-kom DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.32.7 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.32.8 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 3 |  | 0
II.2.32.9 | Regulator nizvodnog tlaka sa generatorom el. energije, baterijom i daljinskim upravljanjem; DN150, PN10 kao regulatori tlaka za pitku vodu NG1E D22-90-01-IP, DN200, proizvođača CLA VAL karakteristika opisanih u točkama od 1-17 ili jednakovrijedan: ____________________. Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-2 manometra punjena glicerinom 12- Ventil opremljen sa mjernom sondom tlaka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 13. Ventil opremljen mjernom sondom protoka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 14.Turbina koja generira električnu energiju iz razlike tlaka na ulazu i izlazu ventila : • Izlazni napon od minimalno 12V • Snaga minimalno 0.75W • Baterija od minimalno 2 x 7Ah 15. Kontroler za daljinsko upravljanje • Elektronički kontroler mora imati internu memoriju i mogućnost upravljanja regulatorom tlaka putem GSM-a i Ethernet-a, sa podržanim protokolima FTP, Modbus(Scada) i VNC • 12 VDC napajanje iz generatora električne energije • 8 izlaza (4x analogni 4-20 mA @Vs, 2 x izlazni solenoid +/- Vs, 2 x relej 6A) • 12 ulaza (6x analogni 4-20 mA (0-10 V/ 0-5 V), 6x digitalni bez naponski kontakt) 16. Motoriziran pilot ventil upravljan preko kontrolera. 17. Mehanički pilot ventil s bistablinim solenoidom za mogućnost isključivanja automatskog rada regulatora i prelazak na ručno podesivu fiksnu regulaciju tlaka | kom. | 1 |  | 0
II.2.32.10 | Hidraulički regulator nizvodnog tlaka, tipa CLA-VAL li jednakovrijedan, DN150 PN16 (L=310) Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka minimalno od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-Posebna mogućnost ventila: prilagođenost radu pri minimalnim protocima (sposobnost osiguranja 10% kapaciteta protočnosti pri 45% otvorenosti, LFS - dimenzioniran za male noćne protoke) 12-2 manometra punjena glicerinom, kao tip Cla-Val NGE 90-01, LFS. | kom. | 1 |  | 0
II.2.32.11 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 3 |  | 0
II.2.32.12 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.32.13 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.32 | UKUPNO: E.2 |  |  |  | 0
II.2.33 | Okno E4
II.2.33.1 | Spojnica EU DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.33.2 | Spojnica EU DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.33.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.6 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.8 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.33.9 | T-kom DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.13 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.15 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.33.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.33 | UKUPNO: E.4 |  |  |  | 0
II.2.34 | Okno E5
II.2.34.1 | Spojnica EU DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.34.2 | Spojnica EU DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.34.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.34.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.34.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.6 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.34.8 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.34.9 | TT-kom DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.13 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.15 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.34.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.34 | UKUPNO: E.5 |  |  |  | 0
II.2.35 | Okno E6
II.2.35.1 | Vodomjer štapni DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.35.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.35.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.35 | UKUPNO: E.6 |  |  |  | 0
II.2.36 | Okno E7
II.2.36.1 | EU DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.2 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.3 | FF 100/700 | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.4 | FF 100/300 | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.5 | MDK 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.6 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.7 | EM Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.8 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.36.9 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.36 | UKUPNO: E.7 |  |  |  | 0
II.2.37 | Okno E8
II.2.37.1 | Vodomjer štapni DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.37.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.37.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.37 | UKUPNO: E.8 |  |  |  | 0
II.2.38 | Okno E10
II.2.38.1 | EKS DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.2 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.3 | FF 100/700 | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.4 | FF 100/300 | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.5 | MDK 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.6 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.7 | EM Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.8 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.38.9 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.38 | UKUPNO: E.10 |  |  |  | 0
II.2.39 | Okno B6
II.2.39.1 | Spojnica EU DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.39.2 | Spojnica EU DN200 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.39.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.39.4 | FF komad DN200/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.39.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.39.6 | EV zasun DN200 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.39.7 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.39.8 | T-kom DN200/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.39.9 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.39.10 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.39.11 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.39.12 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.39.13 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.39 | UKUPNO: B.6 |  |  |  | 0
II.2.40 | Okno B7
II.2.40.1 | EPHD DN100 | kom. | 2 |  | 0
II.2.40.2 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.40.3 | FF 100/300 | kom. | 1 |  | 0
II.2.40.4 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.40.5 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.40.6 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.40.7 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.40 | UKUPNO: B.7 |  |  |  | 0
II.2.41 | Okno B9
II.2.41.1 | Spojnica EPHD 100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.41.2 | Spojnica EPHD 63 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.3 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.41.4 | FF komad DN50/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.5 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.6 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.41.8 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.9 | T-kom DN100/50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.11 | MDK komad DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.13 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.15 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN50, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.41.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.41 | UKUPNO: B.9 |  |  |  | 0
II.2.42 | Okno B10
II.2.42.1 | EU DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.42.2 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.42.3 | FF 150/300 | kom. | 1 |  | 0
II.2.42.4 | MDK 150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.42.5 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.42.6 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.42.7 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.42.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.42 | UKUPNO: B.10 |  |  |  | 0
II.2.43 | Okno B5
II.2.43.1 | EKS DN100 | kom. | 2 |  | 0
II.2.43.2 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.43.3 | FF 100/700 | kom. | 2 |  | 0
II.2.43.4 | MDK 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.43.5 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.43.6 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.43.7 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.43.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.43 | UKUPNO: B.5 |  |  |  | 0
II.2.44 | Okno B7a)
II.2.44.1 | EU DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.2 | FF 125/700 | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.3 | FFR 125/100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.4 | Q 125/90 | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.5 | EV zasun 125 | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.6 | FFR 200/125 | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.7 | Vodomjer DN125 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.8 | Regulator nizvodnog tlaka sa generatorom el. energije, baterijom i daljinskim upravljanjem; DN125, PN10 kao regulatori tlaka za pitku vodu NG1E D22-90-01-IP, DN200, proizvođača CLA VAL karakteristika opisanih u točkama od 1-17 ili jednakovrijedan: ____________________. Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-2 manometra punjena glicerinom 12- Ventil opremljen sa mjernom sondom tlaka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 13. Ventil opremljen mjernom sondom protoka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 14.Turbina koja generira električnu energiju iz razlike tlaka na ulazu i izlazu ventila : • Izlazni napon od minimalno 12V • Snaga minimalno 0.75W • Baterija od minimalno 2 x 7Ah 15. Kontroler za daljinsko upravljanje • Elektronički kontroler mora imati internu memoriju i mogućnost upravljanja regulatorom tlaka putem GSM-a i Ethernet-a, sa podržanim protokolima FTP, Modbus(Scada) i VNC • 12 VDC napajanje iz generatora električne energije • 8 izlaza (4x analogni 4-20 mA @Vs, 2 x izlazni solenoid +/- Vs, 2 x relej 6A) • 12 ulaza (6x analogni 4-20 mA (0-10 V/ 0-5 V), 6x digitalni bez naponski kontakt) 16. Motoriziran pilot ventil upravljan preko kontrolera. 17. Mehanički pilot ventil s bistablinim solenoidom za mogućnost isključivanja automatskog rada regulatora i prelazak na ručno podesivu fiksnu regulaciju tlaka | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.9 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.44.10 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.44 | UKUPNO: B.7.a |  |  |  | 0
II.2.45 | Okno B2
II.2.45.1 | Vodomjer štapni DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.45.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.45.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.45 | UKUPNO: B.2 |  |  |  | 0
II.2.46 | Okno G3
II.2.46.1 | Vodomjer štapni DN150 | kom. | 2 |  | 0
II.2.46.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.46.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.46 | UKUPNO: G.3 |  |  |  | 0
II.2.47 | Okno G2
II.2.47.1 | EU DN100 | kom. | 2 |  | 0
II.2.47.2 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.47.3 | MDK 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.47.4 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.47.5 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.47.6 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.47.7 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.47 | UKUPNO: G.2 |  |  |  | 0
II.2.48 | Okno G4
II.2.48.1 | Spojnica EPHD DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.48.2 | Spojnica EPHD DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.48.4 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.6 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.7 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.8 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.9 | T-kom DN150/100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.10 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.11 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.12 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.13 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.14 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.15 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.16 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.48.17 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.48 | UKUPNO: G.4 |  |  |  | 0
II.2.49 | Okno G1
II.2.49.1 | EU DN100 | kom. | 2 |  | 0
II.2.49.2 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.49.3 | MDK 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.49.4 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.49.5 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.49.6 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.49.7 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.49 | UKUPNO: G.1 |  |  |  | 0
II.2.50 | Okno G5
II.2.50.1 | Vodomjer štapni DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.50.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.50.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.50 | UKUPNO: G.5 |  |  |  | 0
II.2.51 | Okno G7
II.2.51.1 | Vodomjer štapni DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.51.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.51.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.51 | UKUPNO: G.7 |  |  |  | 0
II.2.52 | Okno G6
II.2.52.1 | Vodomjer štapni DN150 | kom. | 2 |  | 0
II.2.52.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.52.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.52 | UKUPNO: G.6 |  |  |  | 0
II.2.53 | Okno G8
II.2.53.1 | Spojnica EU DN150 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.53.2 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.53.3 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.53.4 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.53.5 | TT-kom DN150/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.53.6 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.53.7 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.53.8 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.53.9 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.53.10 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.53 | UKUPNO: G.8 |  |  |  | 0
II.2.54 | Okno B1
II.2.54.1 | Vodomjer štapni DN200 | kom. | 2 |  | 0
II.2.54.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.54.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.54 | UKUPNO: B.1 |  |  |  | 0
II.2.55 | Okno H8
II.2.55.1 | Spojnica EKS DN300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.2 | Spojnica EKS DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.3 | Spojnica EU DN80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.4 | Spojnica EPHD DN63 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.5 | FF komad DN200/700 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.55.6 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.7 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.55.8 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.9 | FFR komad DN200/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.10 | FFR komad DN150/100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.11 | FFR komad DN100/80 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.12 | FFR komad DN100/50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.13 | EV zasun DN 100 | kom. | 4 |  | 0
II.2.55.14 | EV zasun DN 50 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.15 | Leptirasti zasun DN200 PN10 s elektro upravljanjem | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.16 | T-kom DN200/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.17 | T-kom DN150/150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.18 | T-kom DN100/100 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.55.19 | Q-kom DN100/90 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.20 | MDK komad DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.21 | MDK komad DN100 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.22 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.23 | MDK komad DN200 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.24 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.25 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.26 | Filtera DN200, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.27 | Regulator nizvodnog tlaka sa generatorom el. energije, baterijom i daljinskim upravljanjem; DN100, PN10 kao regulatori tlaka za pitku vodu NG1E D22-90-01-IP, DN200, proizvođača CLA VAL karakteristika opisanih u točkama od 1-17 ili jednakovrijedan: ____________________. Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-2 manometra punjena glicerinom 12- Ventil opremljen sa mjernom sondom tlaka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 13. Ventil opremljen mjernom sondom protoka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 14.Turbina koja generira električnu energiju iz razlike tlaka na ulazu i izlazu ventila : • Izlazni napon od minimalno 12V • Snaga minimalno 0.75W • Baterija od minimalno 2 x 7Ah 15. Kontroler za daljinsko upravljanje • Elektronički kontroler mora imati internu memoriju i mogućnost upravljanja regulatorom tlaka putem GSM-a i Ethernet-a, sa podržanim protokolima FTP, Modbus(Scada) i VNC • 12 VDC napajanje iz generatora električne energije • 8 izlaza (4x analogni 4-20 mA @Vs, 2 x izlazni solenoid +/- Vs, 2 x relej 6A) • 12 ulaza (6x analogni 4-20 mA (0-10 V/ 0-5 V), 6x digitalni bez naponski kontakt) 16. Motoriziran pilot ventil upravljan preko kontrolera. 17. Mehanički pilot ventil s bistablinim solenoidom za mogućnost isključivanja automatskog rada regulatora i prelazak na ručno podesivu fiksnu regulaciju tlaka | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.28 | Hidraulički regulator nizvodnog tlaka, tipa CLA-VAL li jednakovrijedan, DN100 PN16 (L=310) Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka minimalno od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-Posebna mogućnost ventila: prilagođenost radu pri minimalnim protocima (sposobnost osiguranja 10% kapaciteta protočnosti pri 45% otvorenosti, LFS - dimenzioniran za male noćne protoke) 12-2 manometra punjena glicerinom, kao tip Cla-Val NGE 90-01, LFS. | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.29 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.55.30 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.31 | EM Vodomjer DN200 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.32 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.55.33 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.55 | UKUPNO: H.8 |  |  |  | 0
II.2.56 | Okno H3
1 | EPHD spojnica DN 50 | kom. | 2 |  | 0
2 | MDK DN 50 | kom. | 1 |  | 0
25 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
2 | Sedlo za PEHD cjevovod DN63, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.56 | UKUPNO: H.3 |  |  |  | 0
II.2.57 | Okno H5
II.2.57.1 | Spojnica EPHD DN150 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.57.2 | Spojnica EBS DN50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.57.3 | FF komad DN150/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.57.4 | FF komad DN50/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.5 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.57.6 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.7 | EV zasun DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.8 | TT-kom DN150/50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.9 | MDK komad DN50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.10 | MDK komad DN150 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.11 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.12 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.13 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.14 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.15 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.57.16 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.57 | UKUPNO: H.5 |  |  |  | 0
II.2.58 | Okno H11
II.2.58.1 | EU spojnica DN 150 | kom. | 2 |  | 0
II.2.58.2 | MDK DN 150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.58.3 | FF komad DN150/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.58.4 | EV zasun DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.58.5 | Filtera DN150, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.58.6 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.58.7 | Obujmica za LZ cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.58.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.58 | UKUPNO: H.11 |  |  |  | 0
II.2.59 | Okno D5
II.2.59.1 | EPHD spojnica DN 50 | kom. | 2 |  | 0
II.2.59.2 | MDK DN 50 | kom. | 1 |  | 0
II.2.59.3 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.59.4 | EV zasun DN50 | kom. | 1 |  | 0
II.2.59.5 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.59.6 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.59.7 | Obujmica za LZ cjevovod DN50, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.59.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.59 | UKUPNO: D.5 |  |  |  | 0
II.2.60 | Okno E11
II.2.60.1 | Vodomjer štapni DN400 | kom. | 1 |  | 0
II.2.60.2 | Vodomjer štapni DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.60.3 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.60.4 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.60 | UKUPNO: E.11 |  |  |  | 0
II.2.61 | Okno H10
II.2.61.1 | Spojnica EU DN65 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.61.2 | FF komad DN65/700 PN10 | kom. | 3 |  | 0
II.2.61.3 | FF komad DN65/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.61.4 | EV zasun DN65 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.61.5 | T-kom DN65/65 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.61.6 | MDK komad DN65 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.61.7 | Filtera DN65, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.61.8 | Vodomjer DN65 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.61.9 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN65, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.61.10 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.61 | UKUPNO: H.10 |  |  |  | 0
II.2.62 | Okno E12
II.2.62.1 | EV zasun DN150 | kom. | 2 |  | 0
II.2.62.2 | EV zasun DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.62.3 | Vodomjer DN150 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.62.4 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.62.5 | Obujmica za LZ cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.62.6 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.62 | UKUPNO: E.12 |  |  |  | 0
II.2.63 | Okno G5
II.2.63.1 | Vodomjer štapni DN150 | kom. | 1 |  | 0
II.2.63.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN150, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.63.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.63 | UKUPNO: G.5 |  |  |  | 0
II.2.64 | Okno F1
II.2.64.1 | XR komad 400/100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.64.2 | XR komad 400/80 | kom. | 1 |  | 0
II.2.64.3 | MDK DN 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.64.4 | MDK DN 80 | kom. | 1 |  | 0
II.2.64.5 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.64.6 | Vodomjer DN80 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.64.7 | Obujmica za LZ cjevovod DN400, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.64.8 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.64 | UKUPNO: F.1 |  |  |  | 0
II.2.65 | Okno C1
II.2.65.1 | MDK DN 300 | kom. | 1 |  | 0
II.2.65.2 | EM Vodomjer DN300 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.65.3 | Leptirasti zasun DN300 e elektro upravljanjem | kom. | 2 |  | 0
II.2.65.4 | Filter DN300, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.65.5 | Obujmica za LZ cjevovod DN300, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.65.6 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.65 | UKUPNO: C.1 |  |  |  | 0
II.2.66 | Okno A6
II.2.66.1 | EBS spojnica DN 100 | kom. | 2 |  | 0
II.2.66.2 | EPHD spojnica DN 50 | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.3 | MDK DN 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.4 | MDK DN 50 | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.5 | T komad 110/50 | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.6 | FF komad DN50/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.7 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.66.8 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.9 | EV zasun DN50 | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.10 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.11 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.12 | Obujmica za LZ cjevovod DN50, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.66.13 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.66 | UKUPNO: A.6 |  |  |  | 0
II.2.67 | Okno H12
II.2.67.1 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.67.2 | FF komad DN80/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.67.3 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 5 |  | 0
II.2.67.4 | EV zasun DN80 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.67.5 | MDK DN80 PN 10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.67.6 | MDK DN50 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.67.7 | FFR DN250/200 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.67.8 | Q DN80/90 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.67.9 | TT-kom DN80/50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.67.10 | T-kom DN50/50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.67.11 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.67.12 | Hidraulički regulator nizvodnog tlaka, tipa CLA-VAL li jednakovrijedan, DN50 PN16 (L=310) Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka minimalno od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-Posebna mogućnost ventila: prilagođenost radu pri minimalnim protocima (sposobnost osiguranja 10% kapaciteta protočnosti pri 45% otvorenosti, LFS - dimenzioniran za male noćne protoke) 12-2 manometra punjena glicerinom, kao tip Cla-Val NGE 90-01, LFS. | kom. | 2 |  | 0
II.2.67.13 | Obujmica za LZ cjevovod DN80, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.67.14 | Vodomjer DN80 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 3 |  | 0
II.2.67.15 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.67 | UKUPNO: H.12 |  |  |  | 0
II.2.68 | Okno H13
II.2.68.1 | EU spojnica DN 200 | kom. | 2 |  | 0
II.2.68.2 | EKS spojnica DN 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.3 | MDK DN 200 | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.4 | MDK DN 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.5 | T komad 200/100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.6 | FF komad DN200/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.68.7 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.8 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.9 | EV zasun DN200 | kom. | 2 |  | 0
II.2.68.10 | EV zasun DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.11 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.12 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.13 | Obujmica za LZ cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.68.14 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.68 | UKUPNO: H.13 |  |  |  | 0
II.2.69 | Okno H14
II.2.69.1 | EU spojnica DN 200 | kom. | 2 |  | 0
II.2.69.2 | EKS spojnica DN 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.3 | MDK DN 200 | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.4 | MDK DN 100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.5 | T komad 200/100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.6 | FF komad DN200/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.69.7 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.8 | FF komad DN100/300 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.9 | EV zasun DN200 | kom. | 2 |  | 0
II.2.69.10 | EV zasun DN100 | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.11 | Filtera DN100, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.12 | Vodomjer DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.13 | Obujmica za LZ cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.69.14 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.69 | UKUPNO: H.14 |  |  |  | 0
II.2.70 | Okno H15
II.2.70.1 | Mufna DN 25 | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.2 | EKS spojnica DN 200 | kom. | 2 |  | 0
II.2.70.3 | MDK DN 200 | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.4 | MDK DN 25 | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.5 | T komad 200/25 | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.6 | FF komad DN200/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.70.7 | cijev pocinčana | m | 1 |  | 0
II.2.70.8 | EV zasun DN200 | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.9 | EV zasun DN25 | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.10 | Filtera DN25, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.11 | Vodomjer DN25 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.12 | Obujmica za LZ cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.70.13 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.70 | UKUPNO: H.15 |  |  |  | 0
II.2.71 | Okno A13
II.2.71.1 | FF komad DN50/300 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.71.2 | FF komad DN100/700 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.71.3 | EV zasun DN50 PN10 | kom. | 5 |  | 0
II.2.71.4 | EV zasun DN100 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.71.5 | MDK DN100 PN 10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.71.6 | MDK DN50 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.71.7 | Q DN50/90 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.71.8 | T-kom DN100/50 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.71.9 | T-kom DN50/50 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.71.10 | Filtera DN50, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.71.11 | Hidraulički regulator nizvodnog tlaka, tipa CLA-VAL li jednakovrijedan, DN50 PN16 (L=310) Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka minimalno od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-Posebna mogućnost ventila: prilagođenost radu pri minimalnim protocima (sposobnost osiguranja 10% kapaciteta protočnosti pri 45% otvorenosti, LFS - dimenzioniran za male noćne protoke) 12-2 manometra punjena glicerinom, kao tip Cla-Val NGE 90-01, LFS. | kom. | 2 |  | 0
II.2.71.12 | Obujmica za LZ cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.71.13 | Vodomjer DN50 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 3 |  | 0
II.2.71.14 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.71 | UKUPNO: A.13 |  |  |  | 0
II.2.72 | Okno E13
II.2.72.1 | MDK DN 160 | kom. | 1 |  | 0
II.2.72.2 | x komad 160 | kom. | 1 |  | 0
II.2.72.3 | T komad 160/160 | kom. | 1 |  | 0
II.2.72.4 | FF komad DN160/300 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.72.5 | EV zasun DN160 | kom. | 2 |  | 0
II.2.72.6 | Filtera DN160, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 1 |  | 0
II.2.72.7 | Vodomjer DN160 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.72.8 | Obujmica za LZ cjevovod DN160, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.72.9 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.72 | UKUPNO: E.13 |  |  |  | 0
II.2.73 | Okno F2
II.2.73.1 | Vodomjer štapni DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.73.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.73.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.73 | UKUPNO: F.2 |  |  |  | 0
II.2.74 | Okno F3
II.2.74.1 | Vodomjer štapni DN100 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 1 |  | 0
II.2.74.2 | Ogrlica za lijevano željezni cjevovod DN100, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.74.3 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.74 | UKUPNO: F.3 |  |  |  | 0
II.2.75 | Okno D6b)
II.2.75.1 | Spojnica EU DN250 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.75.2 | FF komad DN200/700 PN10 | kom. | 1 |  | 0
II.2.75.3 | FF komad DN200/300 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.75.4 | EV zasun DN200 PN10 | kom. | 4 |  | 0
II.2.75.5 | MDK DN200 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.75.6 | FFR DN250/200 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.75.7 | Q DN200 PN 10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.75.8 | T-kom DN200/200 PN10 | kom. | 2 |  | 0
II.2.75.9 | Filtera DN200, PN10, slijedećih karakteristika: -tijelo i poklopac od duktilnog lijeva GGG40 s epoksidnim premazom -filterska mrica debljine 2 mm od nehrđajučeg čelika316 u okviru od duktilnog lijeva s epoksidnim premazom, mrežicaokomita na smjer toka -vijci SS303 -filter mora imati ispust s kuglastim ventilom 5/4" koji omogućuje samoispiranje bez gornjeg poklopca | kom. | 2 |  | 0
II.2.75.10 | Regulator nizvodnog tlaka sa generatorom el. energije, baterijom i daljinskim upravljanjem; DN200, PN10 kao regulatori tlaka za pitku vodu NG1E D22-90-01-IP, DN200, proizvođača CLA VAL karakteristika opisanih u točkama od 1-17 ili jednakovrijedan: ____________________. Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-2 manometra punjena glicerinom 12- Ventil opremljen sa mjernom sondom tlaka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 13. Ventil opremljen mjernom sondom protoka • izlaz 0–20mA za integraciju sa uređajem za upravljanje ventilom i prijenos podatka • IP67 klasa zaštite sonde • Radna temperatura minimalno: -20 do +60 C 14.Turbina koja generira električnu energiju iz razlike tlaka na ulazu i izlazu ventila : • Izlazni napon od minimalno 12V • Snaga minimalno 0.75W • Baterija od minimalno 2 x 7Ah 15. Kontroler za daljinsko upravljanje • Elektronički kontroler mora imati internu memoriju i mogućnost upravljanja regulatorom tlaka putem GSM-a i Ethernet-a, sa podržanim protokolima FTP, Modbus(Scada) i VNC • 12 VDC napajanje iz generatora električne energije • 8 izlaza (4x analogni 4-20 mA @Vs, 2 x izlazni solenoid +/- Vs, 2 x relej 6A) • 12 ulaza (6x analogni 4-20 mA (0-10 V/ 0-5 V), 6x digitalni bez naponski kontakt) 16. Motoriziran pilot ventil upravljan preko kontrolera. 17. Mehanički pilot ventil s bistablinim solenoidom za mogućnost isključivanja automatskog rada regulatora i prelazak na ručno podesivu fiksnu regulaciju tlaka | kom. | 1 |  | 0
II.2.75.11 | Hidraulički regulator nizvodnog tlaka, tipa CLA-VAL li jednakovrijedan, DN200 PN16 (L=310) Kriteriji jednakovrijednosti: 1-Materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona 2-Materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika 3-Materijal upravljačkih elemenata (pilot ventil) od bronce 4-Pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom 5-Materijal kapilara i fitinzi od nehrđajućeg čelika i bronce 6-Maksimalni ulazni tlak do 16 bara 7-Regulacija brzine otvaranja i zatvaranja ventila pri regulaciji tlaka 8-Moguće podešavanje izlaznog tlaka minimalno od 1,4 do 7,2 bara 9-Unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila 10-Pogonski hidraulički dio je jedno komorni 11-Posebna mogućnost ventila: prilagođenost radu pri minimalnim protocima (sposobnost osiguranja 10% kapaciteta protočnosti pri 45% otvorenosti, LFS - dimenzioniran za male noćne protoke) 12-2 manometra punjena glicerinom, kao tip Cla-Val NGE 90-01, LFS. | kom. | 1 |  | 0
II.2.75.12 | Obujmica za LZ cjevovod DN200, PN10 sa slavinom 1/2" | kom. | 1 |  | 0
II.2.75.13 | Vodomjer DN200 PN10 s impulsnim izlazom | kom. | 2 |  | 0
II.2.75.14 | Uređaj za slanje podataka u nadzorni centar. Karakteristike su slijedeće: • Minimalno 2 impulsna ulaza • Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar • Integrirana GSM antena • Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca • Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina • Vodonepropusnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/48 sata) | kom. | 1 |  | 0
II.2.75 | UKUPNO: D.6.b |  |  |  | 0
II.2 | UKUPNO, MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
II.3 | Radovi projektiranja i opremanja
II.3.1.1. | Glavni projekt okana izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta. | Kom. | 31 |  | 0
II.3.1.1. | Elaborat izvedenog stanja pojedinog okna sa skicom, pozicijom na karti M 1:1000 i foto dokumentacijom. Elaborat izraditi od strane ovlaštenog projektanta. | Kom. | 75 |  | 0
II.3.1.1. | Geodetski elaborat iskolčenja izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije. | Kom. | 31 |  | 0
II.3.1.1. | Geodetski elaborat snimka izvedenog stanja izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera geodezije za evidentiranje građevine u katastru. | Kom. | 31 |  | 0
II.3.1.1. | Izrada Elaborata privremene prometne regulacije, ishođenje dozvole za privremenu regulaciju od nadležne uprave te regulacija prometa u zoni izvedbe radova, uključivo postava prometne signalizacije, te premještenje na predviđene pozicije. | Kom. | 10 |  | 0
II.3.2 | Prikaz daljinskog nadzora na lokaciji u upravnoj zgradi i u CS Nabava, isporuka i ugradnja 2 PC računala, sa sljedećim karakteristikama: - Ubuntu Linux 16.04, IIntel(R) Core(TM) i7 processor (6MB Cache, up to 3.50 GHz), 4GB DDR4 2400MHz, 1000GB (7200RPM) 3.5inch SATA Hard Drive, WiFi, Intel HD, tipkovnica+miš, 3g - Windows 10 Profesional - Monitor 42" Programska aplikacija za prihvat i obradu podataka s logera, modem za komunikaciju, instalacija nadzora, puštanje u rad i obuka djelatnika | Kompl. | 2 |  | 0
II.3 | UKUPNO: Radovi projektiranja i opremanja |  |  |  | 0
II. | UKUPNO: Izgradnja okana sa mjerno-regulacijskom opremom (izrada novih s opremom, rekonstrukcija postojećih, ugradnja opreme koja nedostaje) |  |  |  | 0

## III. Utvrđivanje curenja
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
III. | Utvrđivanje curenja
III.1 | Utvrđivanje mjesta curenja na vodoopskrbnoj mreži
III.1.1 | Utvrđivanje mjesta curenja na vodoopskrbnoj mreži. Provođenje dodatnih mjerenja protoka i tlaka unutar formiranih zona radi lociranja podzona s povećanim gubicima. Utvrđivanje mikrolokacija propuštanja pomoću geofona, korelatora, loggera šuma i ostalih neinvazivnih metoda na dionicama cjevovoda na kojima je prethodno utvrđeno postojanje gubitaka vode. | Km. | 130 |  | 0
III.1 | UKUPNO: Utvrđivanje mjesta propuštanja na vodoopskrbnoj mreži |  |  |  | 0
III.2 | Nabava opreme za utvrđivanje mjesta curenja
III.2.1 | Korelator
| Dva uređaja za slušanje šumova sa integriranim radio odašiljačima (rad bez kablova) bežična komunikacija, Bluetooth i potpuno automatiziranim radom Visoka rezolucija mjerenja 16000 točaka, preciznost lokacije bolja od 1cm na 100m, 18 bitna amplitudna korelacija Frekvencijska analiza FFT, koherencija i ASA u području od 1Hz do 5000Hz Poseban mod rada za PVC i MDPE Mogućnost filtriranja šumova i memoriranja mjerenja Slušalice bluetooth, punjači 220VAC i 12 VDC Napajanje s minimalno 12 sati kontinuiranog rada LCD displej Podržana memorijska kartica za povećanje memorije Težina do 1,2kg Transportni kofer i kotač za mjerenje udaljenosti | Kom. | 2 |  | 0
III.2.2 | Geofon
| Senzori za tvrde i meke podloge i pipalica. Pojačalo središnji uređaj pokazni ekran s prikazom trenutnog inteziteta šuma i memorijom do 8 zadnjih vrijednosti šuma. Radna temperatura -10˚ do 50° C, transportni kofer i upute. | Kom. | 2 |  | 0
III.2.3 | Mjerač protoka, prijenosni neinvazivni sa senzorom za mjerenje debljine stijenke
| (Točnost njerenja uz standardnu kalibraciju 1,6% od očitanja ± 0,01 m/s, Prikaz mjerenja trenutni protok (l/s ,m³/h) i kumulativni protok, Napajanje električnom energijom, 12 DC vlastito baterijsko napajanje,Senzori za mjerenja 2 para senzora za mjerenje na cijevima svih materijala DN 50-3400 i DN 10-400 mm, istovremeno mjerenje s 2 para senzora, mjerač debljine stijenke, memorija sa 100.000 zapisa, Dodatna oprema računalni program za presminavanje mjerenja, transportni kofer i upute, IP67 tipa kao Flexim F601. | Kom. | 3 |  | 0
III.2.4 | Mjerač tlaka
| Minimalno 2 impulsna ulaza Integrirani mjerač tlaka 0-20 bara, mjernog odstupanja 0,5 bar Integrirana GSM antena Prijenos podataka putem 2G/3G u podesivim vremenskim intervalima od 1 minute do 1 mjeseca Baterijsko napajanje s vijekom trajanja 5 godina Vodotijesnost IP68 (potopljeno na 1 m dubine/24 sata) | Kom. | 5 |  | 0
III.2.5 | Lokator metala
| Prikaz na LCD displeju Baterijsko napajanje Detekcija na dubini od maksimalno 30 cm | Kom. | 2 |  | 0
III.2.6 | Uređaj za lokaciju metalnih cijevi i kablova
| Uređaj se sastoji od: – prijemnik za lociranje – generator – set kablova – šiljak za uzemljenje – baterije tip Mono, D, LR20 – USB data kabel – torba za nošenje za prijenos jedinice – torba za nošenje generatora – sonda za nemetalne cjevovode, kanalizaciju, ispuste – namotaj sa staklenim vlaknima | Kom. | 1 |  | 0
III.2.7 | Dostavno vozilo za grupu za traženje kvarova - Broj vrata: 4 - Vrta motora: Diesel - Snaga motora: minimalno 55kW - Obujam motora: maksimalno 1999 ccm - Emisija CO2: do 160 g/km - Međuosovinski razmak: minimalno 2600 mm - Visina vozila: minimalno 1800 mm - Širina vozila: minimalno 1700 mm - Duljina vozila: minimalno 4400 mm - Sjedeća mjesta: 5 za putnike (uključujući i vozača) - Najveća dopuštena nosivost: 2,2 tone | Kom. | 1 |  | 0
III.2 | UKUPNO: Nabava opreme za utvrđivanje mjesta curenja |  |  |  | 0
III.3 | Organizacijske mjere kontrole gubitaka i utvrđivanja mjesta curenja
III.3.1 | Stvaranje preduvjeta za smanjenje neautorizirane potrošnje: -Izrada liste svih adresa (objekata) bez usluge vodoopskrbe -Terenski obilazak svih takvih adresa i korekcija liste (izbacivanje onih adresa gdje opravdano ne postoji potreba za uslugom vodoopskrbe (npr. ruševine, objekti koji se ne koriste…)) -Procjena realne potrošnje svih korisnika s obzirom na broj prijavljenih osoba i djelatnosti te izrada liste sumnjivih adresa na kojima bi pored legalnog priključka mogao biti i dodatni ilegalni priključak -Izrada liste sve opreme (hidranti, ispuštanje mulja…) koja može biti potencijalna lokacija za krađu vode te izrada prijedloga rješenja -Traženje ilegalnih priključaka. | Kompl. | 1 |  | 0
III.3 | UKUPNO: Organizacijske mjere kontrole gubitaka i utvrđivanja mjesta curenja |  |  |  | 0
III.4 | Ustrojavanje operativnih skupina za redovite i žurne sanacije mjesta curenja u skladu s IWA metodologijom
III.4.1 | Izrada organizacijske sheme, definiranje potrebnih stručnih znanja svakog u shemi, definiranje procedura i radnih zadataka tima za upravljanje sustavom s ciljem što veće učinkovitosti pri donošenju odluka, odnosno smanjenju vremena sanacije od trenutka detekcije kvara: -Formiranje timova i definiranje djelatnika voditelja i članova grupa za efikasno upravljanje vodoopskrbnim sustavom i formiranim DMA/PMA zonama -Specificiranje zadatke i odgovornosti -Postavljanje sustava kontrole -Postavljanje nivoa odgovornosti i rukovođenja | Kompl. | 1 |  | 0
III.4 | UKUPNO: Ustrojavanje operativnih skupina za redovite i žurne sanacije mjesta curenja u skladu s IWA metodologijom |  |  |  | 0
III.5 | Organizacijsko osposobljavanje djelatnika za rad s opremom za utvrđivanje mjesta curenja
III.5.1 | Provedba edukacije kontinuirano tijekom trajanja cijelog projekta za: -Hidrauličko modeliranje, testiranje novih rješenja, predlaganje budućih intervencija u sustavu, primjena analiziranih mjerenja i dr. -Obuka za rad i održavanje uređaja i opreme, te edukacija za utvrđivanje mjesta curenja -Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja o prvedenoj edukaciji | sati | 50 |  | 0
III.5 | UKUPNO: Organizacijsko osposobljavanje djelatnika za rad s opremom za utvrđivanje mjesta curenja |  |  |  | 0
III.6 | Prikupljanje podataka, analiza izvedenih mjerenja i izrada izvješća
III.6.1 | Kontinuirano tijekom trajanja cijelog projekta, prikupljanje podataka, analiza izvedenih mjerenja i izrada izvješća o postignutim rezultatima najmanje 2 x godišnje. Izvješće izraditi od strane diplomiranog inženjera/mag.ing. tehničke struke za područje vodoopskrbe s iskustvom na sličnim poslovima. U Izvješću opisati upotrebljene metode mjerenja, rezultate mjerenja i na karti u M 1:1000 lokacije mjesta propuštanja. | Kompl. | 1 |  | 0
III.6 | UKUPNO: Prikupljanje podataka, analiza izvedenih mjerenja i izrada izvješća |  |  |  | 0
III. | UKUPNO: Utvrđivanje curenja |  |  |  | 0

## IV. Sanacija curenja
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
IV. | Sanacija curenja
IV.1 | Sanacija otkrivenih curenja u zelenoj površini
IV.1.1 | Stavka obuhvaća više iskopa za traženje položaja cijevi te za sekcijsko mjerenje na iskopanom dijelu cijevovoda. Iskop jame iznad lokacije mjesta kvara. Zatvaranje ventila na cjevovodu. Ugradnja potrebnog reparaturnog materijala kao što su reparaturne obujmice. Stavka obuhvaća sve potrebne građevinske i monterske radove, materijal potreban za sanaciju te vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. Dimenzija cjevovoda: promjeri od DN 15 - DN 400 mm
| Sanacija na cjevovodu DN 15, 20, 25 | Kom. | 4 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 32 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 50 | Kom. | 4 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 65 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 80 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 100 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 125 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 150 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 200 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 250 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 315 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 400 | Kom. | 1 |  | 0
IV.1.2 | Stavka obuhvaća više iskopa za traženje položaja cijevi te za sekcijsko mjerenje na iskopanom dijelu cijevovoda. Iskop dionice mjesta propuštanja. Zatvaranje ventila na cjevovodu. Izmjena cijevi u duljini do 6 metara. Promjer i vrsta cijevi ovisi o dionici cjevovoda na kojoj je utvrđeno mjesto propuštanja. Stavka obuhvaća sve potrebne građevinske i monterske radove, materijal potreban za sanaciju te vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. Dimenzija cjevovoda: promjeri od DN 50 - DN 250 mm
| Sanacija na cjevovodu DN 50 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 65 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 80 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 100 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 125 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 150 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 200 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 250 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 315 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 400 | Kom. | 1 |  | 0
IV.1.3 | Stavka obuhvaća više iskopa za traženje položaja cijevi te za sekcijsko mjerenje na iskopanom dijelu cijevovoda. Iskop dionice mjesta propuštanja. Zatvaranje ventila na cjevovodu. Izmjena cijevi u duljini do 12 metara. Promjer i vrsta cijevi ovisi o dionici cjevovoda na kojoj je utvrđeno mjesto propuštanja. Stavka obuhvaća sve potrebne građevinske i monterske radove, materijal potreban za sanaciju te vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. Dimenzija cjevovoda: promjeri od DN 50 - DN 250 mm
| Sanacija na cjevovodu DN 50 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 65 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 80 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 100 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 125 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 150 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 200 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 250 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 315 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 400 | Kom. | 1 |  | 0
IV.2 | Sanacija otkrivenih curenja u pojasu ceste
IV.2.1 | Stavka obuhvaća više iskopa za traženje položaja cijevi te za sekcijsko mjerenje na iskopanom dijelu cijevovoda. Iskop jame iznad lokacije mjesta kvara. Zatvaranje ventila na cjevovodu. Ugradnja potrebnog reparaturnog materijala kao što su reparaturne obujmice. Stavka obuhvaća sve potrebne građevinske i monterske radove, materijal potreban za sanaciju te vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. Dimenzija cjevovoda: promjeri od DN 15 - DN 4000 mm
| Sanacija na cjevovodu DN 15, 20, 25 | Kom. | 4 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 32 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 50 | Kom. | 4 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 65 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 80 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 100 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 125 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 150 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 200 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 250 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 315 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 400 | Kom. | 1 |  | 0
IV.2.2 | Stavka obuhvaća više iskopa za traženje položaja cijevi te za sekcijsko mjerenje na iskopanom dijelu cijevovoda. Iskop dionice mjesta propuštanja. Zatvaranje ventila na cjevovodu. Izmjena cijevi u duljini do 6 metara. Promjer i vrsta cijevi ovisi o dionici cjevovoda na kojoj je utvrđeno mjesto propuštanja. Stavka obuhvaća sve potrebne građevinske i monterske radove, materijal potreban za sanaciju te vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. Dimenzija cjevovoda: promjeri od DN 50 - DN 250 mm
| Sanacija na cjevovodu DN 50 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 65 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 80 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 100 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 125 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 150 | Kom. | 2 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 200 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 250 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 315 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 400 | Kom. | 1 |  | 0
IV.2.3 | Stavka obuhvaća više iskopa za traženje položaja cijevi te za sekcijsko mjerenje na iskopanom dijelu cijevovoda. Iskop dionice mjesta propuštanja. Zatvaranje ventila na cjevovodu. Izmjena cijevi u duljini do 12 metara. Promjer i vrsta cijevi ovisi o dionici cjevovoda na kojoj je utvrđeno mjesto propuštanja. Stavka obuhvaća sve potrebne građevinske i monterske radove, materijal potreban za sanaciju te vraćanje površine u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. Dimenzija cjevovoda: promjeri od DN 50 - DN 250 mm
| Sanacija na cjevovodu DN 50 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 65 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 80 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 100 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 125 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 150 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 200 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 250 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 315 | Kom. | 1 |  | 0
| Sanacija na cjevovodu DN 400 | Kom. | 1 |  | 0
IV. | UKUPNO: Sanacija otkrivenih curenja |  |  |  | 0
IV. | UKUPNO: Sanacija curenja |  |  |  | 0

## V. Projektiranje
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
V. | Projektiranje
V.1 | Geodetski elaborati-linijskih objekata
V.1.1 | Geodetski elaborat iskolčenja | km' | 5 |  | 0
V.1.2 | Geodetski elaborat snimka izvedenog stanja | km' | 5 |  | 0
V.2 | Projektiranje-linijskih objekata
V.2.1 | Idejna rješenja | km' | 3 |  | 0
V.2.2 | Idejni projekti do ishođenja posebnih uvjeta javno pravnih tijela | km' | 3 |  | 0
V.2.3 | Idejni projekti do ishođenja LD | km' | 3 |  | 0
V.2.4 | Glavni projekt do ishođenja PGP-a bez ishođenja građevinske dozvole | km' | 3 |  | 0
V.2.5 | Glavni projekt do ishođenja PGP-a sa ishođenjem građevinske dozvole | km' | 3 |  | 0
V.2.6 | Izvedbeni projekti | km' | 3 |  | 0
V.3 | Troškovi suglasnosti javno pravnih tijela
V.3.1 | Troškovi ishođenja potvrde glavnog projekta | kopl. | 3 |  | 0
V.4 | Troškovi rješavanja imovinsko pravnih odnosa
V.4.1 | Izrada elaborata služnosti | km' | 5 |  | 0
V.5 | Geodetski elaborati: mjerno-regulacijskih okana
V.5.1 | Geodetski elaborat iskolčenja | kom | 2 |  | 0
V.5.2 | Geodetski elaborat snimka izvedenog stanja | kom | 2 |  | 0
V.6 | Projektiranje: mjerno-regulacijskih okana
V.6.1 | Idejna rješenja | kom | 2 |  | 0
V.6.2 | Idejni projekti do ishođenja posebnih uvjeta javno pravnih tijela | kom | 2 |  | 0
V.6.3 | Idejni projekti do ishođenja LD | kom | 2 |  | 0
V.6.4 | Glavni projekt do ishođenja PGP-a bez ishođenja građevinske dozvole | kom | 2 |  | 0
V.6.5 | Glavni projekt do ishođenja PGP-a sa ishođenjem građevinske dozvole | kom | 2 |  | 0
V.6.6 | Izvedbeni projekti | kom | 2 |  | 0
V.7 | Pristojbe upravnih postupaka mjerno-regulacijskih okana
V.7.1 | Troškovi pristojbe upravnog postupka ishođenja lokacijske dozvole | kopl. | 2 |  | 0
V.7.2 | Troškovi pristojbe upravnog postupka ishođenja građevinske dozvole dozvole | kopl. | 2 |  | 0
V.8 | Troškovi suglasnosti javno pravnih tijela
V.8.1 | Troškovi ishođenja posebnih uvjeta | kopl. | 2 |  | 0
V.8.2 | Troškovi ishođenja potvrde glavnog projekta | kopl. | 2 |  | 0
V. | UKUPNO: Projektiranje interventnih mjera |  |  |  | 0

## VI. Sanacije cjevovoda
TROŠKOVNIK
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
VI. | Sanacije cjevovoda
VI.1 | K1, cjevovod od klaonice prema Sići, prebacivanje priključaka s AC DN50 na AC DN200
VI.1.1 | Zemljani radovi
VI.1.1.1 | Bušenje prometnice za polaganje cjevovoda kućnih priključaka. Iskop ulazne i izlazne jame. Nabava isporuka i ugradnja zaštitne i radne cijevi | m' | 430 |  | 0
VI.1.1.2 | Iskop rova u tlu B i C kategorije za polaganje cijevi kućnih priključaka, prosječne dužine 10,00 m, širine 0,30 m i dubine definirane postojećim stanjem,odnosno cca 1,2 m dubine. Rad na iskopu obuhvaća iskop od glavne ulične cijevi do postojećeg vodomjernog okna, uključujući i prekop asfaltnog kolnika. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača. |  |  |  |  | broj priključaka | prosječna duljina cjevovoda kućnih priključaka | prekop asfalta, komada | bušenje ceste, komada
VI.1.1.3 | 90 % strojno | m3 | 758.16 |  | 0
VI.1.1.4 | 10 % ručno | m3 | 84.24 |  | 0 | 78 | 15 | 0 | 43
VI.1.1.5 | Izrada podloge za polaganje cjevovoda kućnih piključaka u dnu rova, debljine 10 cm od pijeska. U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, razvoz, ubacivanje i planiranje pijeska u rov. | m3 | 70.2 |  | 0
VI.1.1.6 | Izrada obloge cijevi kućnih priključaka nakon montaže, pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje pijeska. Obračun prema m3 ugrađenog materijala (pijesak). | m3 | 227.5757 |  | 0
VI.1.1.7 | Strojno zatrpavanje cjevovoda kućnih priključaka do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m3 | 473.85 |  | 0
VI.1.1.8 | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa za polaganje cjevovoda kućnih priključaka kamionom na udaljenost do 10 km. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i strojeve. Rastresitost 1.25. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 1053 |  | 0
VI.1.1 | UKUPNO: Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.1.2 | Montažni radovi
VI.1.2.1 | Prespajanje novoprojektiranog cjevovoda na postojeći cjevovod, sa svim potrebnim rezanjima postojećeg cjevovoda, demontažnim i montažnim radovima, pražnjenjem i punjenjem postojećeg cjevovoda, kao i svi potrebni radovi koji se ne mogu normirati. Radovi se moraju izvoditi u koordinaciji s investitorom. U cijenu uračunata nabava, isporuka i ugradnja spojnicaspojnog materijala. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.1.2.2 | Izmještanje i prespajanje postojećih kućnih priključaka na novi vodoopskrbni cjevovod ugradnjom priključne obujmice. Stavka uključuje nabavu, isporuku i ugradnju priključne obujmice za distributivni cjevovod, polaganje cjevovoda PEHD DN25 prosječne duljine 15 m od ogrlice do vodomjernog okna i kompletne vodoinstalaterske radove s materijalom. Obračun po komplet izvedenom kućnom priključku. | Kompl. | 78 |  | 0
VI.1.2 | UKUPNO: Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.1.3 | Završni radovi
VI.1.3.1 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda: Ispiranje cjevovodne mreže treba izvoditi odjednom. Time se odstranjuju nečistoće koji najčešće vezuju klor. Efikasnost ispitivanja mreže može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem u mrežu komprimiranog zraka. Ispiranje vodom vrši se poslije tlačne probe. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranta. Dezinfekcija mreže može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaja s klorinatorom. Prilikom dezinfekcije mreže obavezno je prethodno na pogodan način upozoriti potrošače da će se u određenom vremenu izvršiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne upotrebljavaju vodu. Ovako napunjenu mrežu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije isteklog vremena, potrebno je otvoriti sva točeća mjesta i ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sistem kako bi se izvršilo ispiranje viška klora. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.1.3.2 | Ispitivanje uzorka vode: Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slučaju neuspjeha, postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vršiti institucija registrirana za tu djelatnost. Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.1.3 | UKUPNO: Završni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VI.1.1 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.1.2 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.1.3 | Završni radovi |  |  |  | 0
VI.1 | UKUPNO |  |  |  | 0
VI.2 | K2, cjevovod Manojlovići, PEHD DN90 |  |  |  |  | duljina cjevovoda | broj šliceva
VI.2.1 | Pripremni radovi |  |  |  |  | 2165 | 21
VI.2.1.1 | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši 70% strojno i 30% ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa pritrpati ili osigurati u skladu s propisima. Potrebno je kopanje probnih šliceva vel. 3,0×0,5 m i dubine 1,5 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 47.25 |  | 0
VI.2.1.2 | Privremena regulacija prometa na potrebnim mjestima prilikom izvođenja radova. Osiguranje gradilišta svim znakovima, ogradama, svjetlosnom signalizacijom i sl. Elaborat privremene regulacije prometa izrađen prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste i ishođenje suglasnosti od istog. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.2.1 | UKUPNO: Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.2.2 | Zemljani radovi
VI.2.2.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m | 866 |  | 0
VI.2.2.2 | Iskop zemlje B i C kategorije za rovove cjevovoda širine 60 cm i dubine definirane postojećim stanjem. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača.
VI.2.2.3 | 90 % strojno | m3 | 1402.92 |  | 0
VI.2.2.4 | 10 % ručno | m3 | 155.88 |  | 0
VI.2.2.5 | Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova, debljine 10 cm od pijeska. U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, ubacivanje i planiranje pijeska u rov. | m3 | 129.9 |  | 0
VI.2.2.6 | Izrada obloge cijevi nakon montaže te tlačne probe, pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Prije tlačne probe potrebno je izvršiti zasipe cjevovoda radi stabilizacije položaja cjevovoda. Svi spojevi moraju biti vidljivi. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje pijeska. Obračun prema m3 ugrađenog materijala (pijesak). | m3 | 597.54 |  | 0
VI.2.2.7 | Strojno zatrpavanje cjevovoda do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. (raspisati do nivelete asfaltnog zastora) Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je predviđeno do 10%, a 90% strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m3 | 140.292 |  | 0
VI.2.2.8 | Strojno zatrpavanje cjevovoda do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. (raspisati do nivelete asfaltnog zastora) Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je predviđeno do 10%, a 90% strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m4 | 561.168 |  | 0
VI.2.2.9 | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa kamionom na udaljenost do 10 km. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i strojeve. Rastresitost 1.25. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 1387.332 |  | 0
VI.2.2.10 | Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. | m2 | 1299 |  | 0
VI.2.2.11 | Bušenje prometnice za polaganje cjevovoda kućnih priključaka. Iskop ulazne i izlazne jame. Nabava isporuka i ugradnja zaštitne i radne cijevi | m' | 110 |  | 0
VI.2.2.12 | Iskop rova u tlu B i C kategorije za polaganje cijevi kućnih priključaka, prosječne dužine 15,00 m, širine 0,30 m i dubine definirane postojećim stanjem,odnosno cca 1,2 m dubine. Rad na iskopu obuhvaća iskop od glavne ulične cijevi do postojećeg vodomjernog okna, uključujući i prekop asfaltnog kolnika. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača. |  |  |  |  | broj priključaka | prosječna duljina cjevovoda kućnih priključaka | prekop asfalta, komada | bušenje ceste, komada
VI.2.2.13 | 90 % strojno | m3 | 311.04 |  | 0
VI.2.2.14 | 10 % ručno | m3 | 34.56 |  | 0 | 32 | 15 | 0 | 11
VI.2.2.15 | Izrada podloge za polaganje cjevovoda kućnih piključaka u dnu rova, debljine 10 cm od pijeska. U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, razvoz, ubacivanje i planiranje pijeska u rov. | m3 | 28.8 |  | 0
VI.2.2.16 | Izrada obloge cijevi kućnih priključaka nakon montaže, pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje pijeska. Obračun prema m3 ugrađenog materijala (pijesak). | m3 | 93.3644 |  | 0
VI.2.2.17 | Strojno zatrpavanje cjevovoda kućnih priključaka do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m3 | 194.4 |  | 0
VI.2.2.18 | Prokop prometnice za polaganje cjevovoda kućnih priključaka. Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. | m2 | 0 |  | 0
VI.2.2.19 | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa za polaganje cjevovoda kućnih priključaka kamionom na udaljenost do 10 km. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i strojeve. Rastresitost 1.25. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 432 |  | 0
VI.2.2 | UKUPNO: Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.2.3 | Tesarski radovi
VI.2.3.1 | Ukoliko je potrebno, razupiranje rovova vrši se mosnicama razuporama s potrebnim klinovima. Rad obuhvaća izradu, postavljanje i skidanje razupirača oplate. Izvodi se laki do srednji pritisak. Obračun po m2 dvostruko razuprtih površina. | m2 | 268 |  | 0
VI.2.3.2 | Izrada, postavljanje i demontaža drvenih mostića preko rova za prelazak ljudi. S obje strane mostića staviti ogradu. Podlogu prijelaza izvesti od dasaka debljine 5 cm. Uračunat sav spojni materijal i svi potrebni prijenosi materijala. Obračun po komadu izvedenog mostića. | Kom. | 10 |  | 0
VI.2.3.3 | Nabava, dobava, izrada, postavljanje i demontaža prijelaza preko rova za vozila. Obračun po komadu izvedenog, ostavljenog i demontiranog prijelaza. | Kom. | 10 |  | 0
VI.2.3 | UKUPNO: Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.2.4 | Montažni radovi
VI.2.4.1 | Nabava, isporuka i ugradnja cijevi PEHD DN90 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.2.4.2 | PEHD DN90 mm | m' | 2165 |  | 0
VI.2.4.3 | Nabava, isporuka i ugradnja nadzemnog hidranta DN80 s automatskim ispustom za ugradbenu dubinu 1,00 m. Montaža hidranta, uključivo svi potrebni prijenosi, spuštanje u jarak, namještanje i brtveni materijal kao i izrada podložnog betonskog bloka ispod hidranata vel. 0,50x0,50x0,10 betonom C 12/15. U stavku je uključena i priprema betona, dobava, doprema i svi prijenosi materijala. Obračun po komadu kompletnog izvedenog nadzemnog hidranta. | Kom. | 7 |  | 0
VI.2.4.4 | Nabava, isporuka i ugradnja trake za označavanje za identifikaciju i upozorenje sa oznakom VODOVOD. Trake se polažu na sloj pijeska cca 30 cm iznad cijevi. | m' | 2165 |  | 0
VI.2.4.5 | Prespajanje novoprojektiranog cjevovoda na postojeći cjevovod, sa svim potrebnim rezanjima postojećeg cjevovoda, demontažnim i montažnim radovima, pražnjenjem i punjenjem postojećeg cjevovoda, kao i svi potrebni radovi koji se ne mogu normirati. Radovi se moraju izvoditi u koordinaciji s investitorom. U cijenu uračunata nabava, isporuka i ugradnja spojnicaspojnog materijala. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.2.4.6 | Izmještanje i prespajanje postojećih kućnih priključaka na novi vodoopskrbni cjevovod ugradnjom priključne obujmice. Stavka uključuje nabavu, isporuku i ugradnju priključne obujmice za distributivni cjevovod, polaganje cjevovoda PEHD DN25 prosječne duljine 15 m od ogrlice do vodomjernog okna i kompletne vodoinstalaterske radove s materijalom. Obračun po komplet izvedenom kućnom priključku. | Kompl. | 32 |  | 0
VI.2.4 | UKUPNO: Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.2.5 | Ostali radovi
VI.2.5.1 | Izrada kompletnog osiguranja postojećih komunalnih instalacija (električnih i telefonskih kabela, postojećeg plinovoda, te kanalizacije) za vrijeme izrade novog cjevovoda i zasunskih komora. Ovom stavkom obuhvaćena je kompletna izvedba osiguranja uz obvezni nadzor vlasnika instalacija, te potreban rad i materijal. | Kom. | 7 |  | 0
VI.2.5.2 | Izrada privremenog nadzemnog voda za vrijeme izvedbe sanacije. U cijenu uključen sav potreban rad i spojni materijal. Nabava, isporuka i ugradnja potrebne opreme za izradu privremenog spoja do nivoa terena za polaganje privremenog cjevovoda. Zavarivanje cjevovoda uz trasu na duljinu privremenog cjevovoda. Demontaža dijela cjevovoda te spajanje navedenih elemenata. U cijenu uključiti sav brtveni i vijčani materijal. Nabava, isporuka i ugradnja cjevovoda PEHD DN50 i potrebnog broja fazona za privremeno spajanje kućnih priključaka | m | 2165 |  | 0
VI.2.5.3 | Demontaža postojećih cijevi s ekološkim zbrinjavanjem na registrirano odlagalište. Obračun po kg zbrinutog materijala. | kg | 12990 |  | 0
VI.2.5 | UKUPNO: Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.2.6 | Završni radovi
VI.2.6.1 | Tlačno ispitivanje cijevne mreže nakon polaganja i montaže cjevovoda na ispitni tlak od 10 bara. Ispitivanje provesti prema uputama investitora i tehničkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrši uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika investitora. O tlačnom ispitivanju voditi zapisnik sa potpisom izvršioca ispitivanja, nadzornog inženjera i odgovornih osoba. Rezultat tlačnog ispitivanja obvezno evidentirati u građevinski dnevnik. U stavku je uključena dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. | m' | 2165 |  | 0
VI.2.6.2 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda: Ispiranje cjevovodne mreže treba izvoditi odjednom. Time se odstranjuju nečistoće koji najčešće vezuju klor. Efikasnost ispitivanja mreže može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem u mrežu komprimiranog zraka. Ispiranje vodom vrši se poslije tlačne probe. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranta. Dezinfekcija mreže može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaja s klorinatorom. Prilikom dezinfekcije mreže obavezno je prethodno na pogodan način upozoriti potrošače da će se u određenom vremenu izvršiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne upotrebljavaju vodu. Ovako napunjenu mrežu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije isteklog vremena, potrebno je otvoriti sva točeća mjesta i ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sistem kako bi se izvršilo ispiranje viška klora. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.2.6.3 | Ispitivanje uzorka vode: Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slučaju neuspjeha, postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vršiti institucija registrirana za tu djelatnost. Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. | Kompl. | 9 |  | 0
VI.2.6.4 | Izrada elaborata izvedenog stanja od strane ovlaštenog geodetskog ureda. | m' | 2165 |  | 0
VI.2.6 | UKUPNO: Završni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VI.2.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.2.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.2.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.2.4 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.2.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.2.6 | Završni radovi |  |  |  | 0
VI.2 | UKUPNO |  |  |  | 0
VI.3 | K3, cjevovod PS Zrnići do novog okna, PEHD DN110 |  |  |  |  | duljina cjevovoda | broj šliceva
VI.3.1 | Pripremni radovi |  |  |  |  | 160 | 4
VI.3.1.1 | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši 70% strojno i 30% ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa pritrpati ili osigurati u skladu s propisima. Potrebno je kopanje probnih šliceva vel. 3,0×0,5 m i dubine 1,5 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 9 |  | 0
VI.3.1.2 | Privremena regulacija prometa na potrebnim mjestima prilikom izvođenja radova. Osiguranje gradilišta svim znakovima, ogradama, svjetlosnom signalizacijom i sl. Elaborat privremene regulacije prometa izrađen prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste i ishođenje suglasnosti od istog. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.3.1 | UKUPNO: Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.3.2 | Zemljani radovi
VI.3.2.1 | Strojno rezanje asfaltnog zastora debljine sloja 10 cm, odbacivanje materijala sa strane rova. | m | 8 |  | 0
VI.3.2.2 | Iskop zemlje B i C kategorije za rovove cjevovoda širine 60 cm i dubine definirane postojećim stanjem. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača.
VI.3.2.3 | 90 % strojno | m3 | 103.68 |  | 0
VI.3.2.4 | 10 % ručno | m3 | 11.52 |  | 0
VI.3.2.5 | Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova, debljine 10 cm od pijeska. U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, ubacivanje i planiranje pijeska u rov. | m3 | 9.6 |  | 0
VI.3.2.6 | Izrada obloge cijevi nakon montaže te tlačne probe, pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Prije tlačne probe potrebno je izvršiti zasipe cjevovoda radi stabilizacije položaja cjevovoda. Svi spojevi moraju biti vidljivi. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje pijeska. Obračun prema m3 ugrađenog materijala (pijesak). | m3 | 44.16 |  | 0
VI.3.2.7 | Strojno zatrpavanje cjevovoda do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. (raspisati do nivelete asfaltnog zastora) Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je predviđeno do 10%, a 90% strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m3 | 51.84 |  | 0
VI.3.2.8 | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa kamionom na udaljenost do 10 km. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i strojeve. Rastresitost 1.25. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 144 |  | 0
VI.3.2.9 | Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. | m2 | 2.4 |  | 0
VI.3.2 | UKUPNO: Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.3.3 | Tesarski radovi
VI.3.3.1 | Ukoliko je potrebno, razupiranje rovova vrši se mosnicama razuporama s potrebnim klinovima. Rad obuhvaća izradu, postavljanje i skidanje razupirača oplate. Izvodi se laki do srednji pritisak. Obračun po m2 dvostruko razuprtih površina. | m2 | 35 |  | 0
VI.3.3.2 | Izrada, postavljanje i demontaža drvenih mostića preko rova za prelazak ljudi. S obje strane mostića staviti ogradu. Podlogu prijelaza izvesti od dasaka debljine 5 cm. Uračunat sav spojni materijal i svi potrebni prijenosi materijala. Obračun po komadu izvedenog mostića. | Kom. | 6 |  | 0
VI.3.3.3 | Nabava, dobava, izrada, postavljanje i demontaža prijelaza preko rova za vozila. Obračun po komadu izvedenog, ostavljenog i demontiranog prijelaza. | Kom. | 7 |  | 0
VI.3.3 | UKUPNO: Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.3.4 | Montažni radovi
VI.3.4.1 | Nabava, isporuka i ugradnja cijevi PEHD DN100 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.3.4.2 | PEHD DN110 mm | m' | 160 |  | 0
VI.3.4.3 | Nabava, isporuka i ugradnja trake za označavanje za identifikaciju i upozorenje sa oznakom VODOVOD. Trake se polažu na sloj pijeska cca 30 cm iznad cijevi. | m' | 160 |  | 0
VI.3.4.4 | Prespajanje novoprojektiranog cjevovoda na postojeći cjevovod, sa svim potrebnim rezanjima postojećeg cjevovoda, demontažnim i montažnim radovima, pražnjenjem i punjenjem postojećeg cjevovoda, kao i svi potrebni radovi koji se ne mogu normirati. Radovi se moraju izvoditi u koordinaciji s investitorom. U cijenu uračunata nabava, isporuka i ugradnja spojnicaspojnog materijala. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.3.4 | UKUPNO: Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.3.5 | Ostali radovi
VI.3.5.1 | Izrada kompletnog osiguranja postojećih komunalnih instalacija (električnih i telefonskih kabela, postojećeg plinovoda, te kanalizacije) za vrijeme izrade novog cjevovoda i zasunskih komora. Ovom stavkom obuhvaćena je kompletna izvedba osiguranja uz obvezni nadzor vlasnika instalacija, te potreban rad i materijal. | Kom. | 5 |  | 0
VI.3.5.2 | Demontaža postojećih cijevi s ekološkim zbrinjavanjem na registrirano odlagalište. Obračun po kg zbrinutog materijala. | kg | 960 |  | 0
VI.3.5 | UKUPNO: Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.3.6 | Završni radovi
VI.3.6.1 | Tlačno ispitivanje cijevne mreže nakon polaganja i montaže cjevovoda na ispitni tlak od 10 bara. Ispitivanje provesti prema uputama investitora i tehničkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrši uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika investitora. O tlačnom ispitivanju voditi zapisnik sa potpisom izvršioca ispitivanja, nadzornog inženjera i odgovornih osoba. Rezultat tlačnog ispitivanja obvezno evidentirati u građevinski dnevnik. U stavku je uključena dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. | m' | 160 |  | 0
VI.3.6.2 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda: Ispiranje cjevovodne mreže treba izvoditi odjednom. Time se odstranjuju nečistoće koji najčešće vezuju klor. Efikasnost ispitivanja mreže može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem u mrežu komprimiranog zraka. Ispiranje vodom vrši se poslije tlačne probe. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranta. Dezinfekcija mreže može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaja s klorinatorom. Prilikom dezinfekcije mreže obavezno je prethodno na pogodan način upozoriti potrošače da će se u određenom vremenu izvršiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne upotrebljavaju vodu. Ovako napunjenu mrežu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije isteklog vremena, potrebno je otvoriti sva točeća mjesta i ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sistem kako bi se izvršilo ispiranje viška klora. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.3.6.3 | Ispitivanje uzorka vode: Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slučaju neuspjeha, postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vršiti institucija registrirana za tu djelatnost. Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.3.6.4 | Izrada elaborata izvedenog stanja od strane ovlaštenog geodetskog ureda. | m' | 160 |  | 0
VI.3.6 | UKUPNO: Završni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VI.3.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.3.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.3.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.3.4 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.3.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.3.6 | Završni radovi |  |  |  | 0
VI.3 | UKUPNO |  |  |  | 0
VI.4 | K4, cjevovod ispod rijeke Vitunjčice, PEHD DN110 |  |  |  |  | duljina cjevovoda | broj šliceva
VI.4.1 | Pripremni radovi |  |  |  |  | 27 | 1
VI.4.1.1 | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši 70% strojno i 30% ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa pritrpati ili osigurati u skladu s propisima. Potrebno je kopanje probnih šliceva vel. 3,0×0,5 m i dubine 1,5 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 2.25 |  | 0
VI.4.1 | UKUPNO: Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.4.2 | Zemljani radovi
VI.4.2.1 | Nasipanje mjesta prekopa preko vodotoka zemljom s deponije i izrada zemljanog prelaza. Nabijanje zemlje i priprema za iskpo. | kompl. | 1 |  | 0
VI.4.2.2 | Iskop zemlje B i C kategorije za rovove cjevovoda širine 60 cm i dubine definirane postojećim stanjem. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača.
VI.4.2.3 | 90 % strojno | m3 | 17.496 |  | 0
VI.4.2.4 | 10 % ručno | m3 | 1.944 |  | 0
VI.4.2.5 | Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova, debljine 10 cm od pijeska. U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, ubacivanje i planiranje pijeska u rov. | m3 | 1.62 |  | 0
VI.4.2.6 | Izrada obloge cijevi nakon montaže te tlačne probe, pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Prije tlačne probe potrebno je izvršiti zasipe cjevovoda radi stabilizacije položaja cjevovoda. Svi spojevi moraju biti vidljivi. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje pijeska. Obračun prema m3 ugrađenog materijala (pijesak). | m3 | 7.452 |  | 0
VI.4.2.7 | Strojno zatrpavanje cjevovoda do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. (raspisati do nivelete asfaltnog zastora) Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je predviđeno do 10%, a 90% strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m3 | 8.748 |  | 0
VI.4.2.8 | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa kamionom na udaljenost do 10 km. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i strojeve. Rastresitost 1.25. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 24.3 |  | 0
VI.4.2.9 | Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. | m2 | 2.4 |  | 0
VI.4.2 | UKUPNO: Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.4.3 | Tesarski radovi
VI.4.3.1 | Ukoliko je potrebno, razupiranje rovova vrši se mosnicama razuporama s potrebnim klinovima. Rad obuhvaća izradu, postavljanje i skidanje razupirača oplate. Izvodi se laki do srednji pritisak. Obračun po m2 dvostruko razuprtih površina. | m2 | 5 |  | 0
VI.4.3.2 | Izrada, postavljanje i demontaža drvenih mostića preko rova za prelazak ljudi. S obje strane mostića staviti ogradu. Podlogu prijelaza izvesti od dasaka debljine 5 cm. Uračunat sav spojni materijal i svi potrebni prijenosi materijala. Obračun po komadu izvedenog mostića. | Kom. | 1 |  | 0
VI.4.3.3 | Nabava, dobava, izrada, postavljanje i demontaža prijelaza preko rova za vozila. Obračun po komadu izvedenog, ostavljenog i demontiranog prijelaza. | Kom. | 1 |  | 0
VI.4.3 | UKUPNO: Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.4.4 | Montažni radovi
VI.4.4.1 | Nabava, isporuka i ugradnja cijevi PEHD DN100 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.4.4.2 | PEHD DN110 mm | m' | 27 |  | 0
VI.4.4.3 | Nabava, isporuka i ugradnja zaštitne cijevi PEHD DN160 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.4.4.4 | PEHD DN160 mm | m' | 25 |  | 0
VI.4.4.5 | Nabava, isporuka i ugradnja trake za označavanje za identifikaciju i upozorenje sa oznakom VODOVOD. Trake se polažu na sloj pijeska cca 30 cm iznad cijevi. | m' | 27 |  | 0
VI.4.4.6 | Prespajanje novoprojektiranog cjevovoda na postojeći cjevovod, sa svim potrebnim rezanjima postojećeg cjevovoda, demontažnim i montažnim radovima, pražnjenjem i punjenjem postojećeg cjevovoda, kao i svi potrebni radovi koji se ne mogu normirati. Radovi se moraju izvoditi u koordinaciji s investitorom. U cijenu uračunata nabava, isporuka i ugradnja spojnicaspojnog materijala. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.4.4 | UKUPNO: Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.4.5 | Ostali radovi
VI.4.5.1 | Izrada kompletnog osiguranja postojećih komunalnih instalacija (električnih i telefonskih kabela, postojećeg plinovoda, te kanalizacije) za vrijeme izrade novog cjevovoda i zasunskih komora. Ovom stavkom obuhvaćena je kompletna izvedba osiguranja uz obvezni nadzor vlasnika instalacija, te potreban rad i materijal. | Kom. | 1 |  | 0
VI.4.5.2 | Demontaža postojećih cijevi s ekološkim zbrinjavanjem na registrirano odlagalište. Obračun po kg zbrinutog materijala. | kg | 162 |  | 0
VI.4.5.3 | Izrada betonskih stopa po uvjetima od strane Hrvatskih voda radi osiguranja cjevovoda. | kompl. | 1 |  | 0
VI.4.5 | UKUPNO: Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.4.6 | Završni radovi
VI.4.6.1 | Tlačno ispitivanje cijevne mreže nakon polaganja i montaže cjevovoda na ispitni tlak od 10 bara. Ispitivanje provesti prema uputama investitora i tehničkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrši uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika investitora. O tlačnom ispitivanju voditi zapisnik sa potpisom izvršioca ispitivanja, nadzornog inženjera i odgovornih osoba. Rezultat tlačnog ispitivanja obvezno evidentirati u građevinski dnevnik. U stavku je uključena dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. | m' | 27 |  | 0
VI.4.6.2 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda: Ispiranje cjevovodne mreže treba izvoditi odjednom. Time se odstranjuju nečistoće koji najčešće vezuju klor. Efikasnost ispitivanja mreže može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem u mrežu komprimiranog zraka. Ispiranje vodom vrši se poslije tlačne probe. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranta. Dezinfekcija mreže može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaja s klorinatorom. Prilikom dezinfekcije mreže obavezno je prethodno na pogodan način upozoriti potrošače da će se u određenom vremenu izvršiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne upotrebljavaju vodu. Ovako napunjenu mrežu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije isteklog vremena, potrebno je otvoriti sva točeća mjesta i ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sistem kako bi se izvršilo ispiranje viška klora. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.4.6.3 | Ispitivanje uzorka vode: Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slučaju neuspjeha, postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vršiti institucija registrirana za tu djelatnost. Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.4.6.4 | Izrada elaborata izvedenog stanja od strane ovlaštenog geodetskog ureda. | m' | 27 |  | 0
VI.4.6 | UKUPNO: Završni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VI.4.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.4.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.4.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.4.4 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.4.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.4.6 | Završni radovi |  |  |  | 0
VI.4 | UKUPNO |  |  |  | 0
VI.5 | K5, cjevovod ispod rijeke Dobre (Mirići), PEHD DN110 |  |  |  |  | duljina cjevovoda | broj šliceva
VI.5.1 | Pripremni radovi |  |  |  |  | 25 | 1
VI.5.1.1 | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši 70% strojno i 30% ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa pritrpati ili osigurati u skladu s propisima. Potrebno je kopanje probnih šliceva vel. 3,0×0,5 m i dubine 1,5 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 2.25 |  | 0
VI.5.1 | UKUPNO: Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.5.2 | Zemljani radovi
VI.5.2.1 | Nasipanje mjesta prekopa preko vodotoka zemljom s deponije i izrada zemljanog prelaza. Nabijanje zemlje i priprema za iskpo. | kompl. | 1 |  | 0
VI.5.2.2 | Iskop zemlje B i C kategorije za rovove cjevovoda širine 60 cm i dubine definirane postojećim stanjem. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača.
VI.5.2.3 | 90 % strojno | m3 | 16.2 |  | 0
VI.5.2.4 | 10 % ručno | m3 | 1.8 |  | 0
VI.5.2.5 | Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova, debljine 10 cm od pijeska. U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, ubacivanje i planiranje pijeska u rov. | m3 | 1.5 |  | 0
VI.5.2.6 | Izrada obloge cijevi nakon montaže te tlačne probe, pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Prije tlačne probe potrebno je izvršiti zasipe cjevovoda radi stabilizacije položaja cjevovoda. Svi spojevi moraju biti vidljivi. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje pijeska. Obračun prema m3 ugrađenog materijala (pijesak). | m3 | 6.9 |  | 0
VI.5.2.7 | Strojno zatrpavanje cjevovoda do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. (raspisati do nivelete asfaltnog zastora) Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je predviđeno do 10%, a 90% strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m3 | 8.1 |  | 0
VI.5.2.8 | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa kamionom na udaljenost do 10 km. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i strojeve. Rastresitost 1.25. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 22.5 |  | 0
VI.5.2.9 | Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. | m2 | 2.4 |  | 0
VI.5.2 | UKUPNO: Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.5.3 | Tesarski radovi
VI.5.3.1 | Ukoliko je potrebno, razupiranje rovova vrši se mosnicama razuporama s potrebnim klinovima. Rad obuhvaća izradu, postavljanje i skidanje razupirača oplate. Izvodi se laki do srednji pritisak. Obračun po m2 dvostruko razuprtih površina. | m2 | 5 |  | 0
VI.5.3.2 | Izrada, postavljanje i demontaža drvenih mostića preko rova za prelazak ljudi. S obje strane mostića staviti ogradu. Podlogu prijelaza izvesti od dasaka debljine 5 cm. Uračunat sav spojni materijal i svi potrebni prijenosi materijala. Obračun po komadu izvedenog mostića. | Kom. | 1 |  | 0
VI.5.3.3 | Nabava, dobava, izrada, postavljanje i demontaža prijelaza preko rova za vozila. Obračun po komadu izvedenog, ostavljenog i demontiranog prijelaza. | Kom. | 1 |  | 0
VI.5.3 | UKUPNO: Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.5.4 | Montažni radovi
VI.5.4.1 | Nabava, isporuka i ugradnja cijevi PEHD DN100 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.5.4.2 | PEHD DN110 mm | m' | 25 |  | 0
VI.5.4.3 | Nabava, isporuka i ugradnja zaštitne cijevi PEHD DN160 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.5.4.4 | PEHD DN160 mm | m' | 25 |  | 0
VI.5.4.5 | Nabava, isporuka i ugradnja trake za označavanje za identifikaciju i upozorenje sa oznakom VODOVOD. Trake se polažu na sloj pijeska cca 30 cm iznad cijevi. | m' | 25 |  | 0
VI.5.4.6 | Prespajanje novoprojektiranog cjevovoda na postojeći cjevovod, sa svim potrebnim rezanjima postojećeg cjevovoda, demontažnim i montažnim radovima, pražnjenjem i punjenjem postojećeg cjevovoda, kao i svi potrebni radovi koji se ne mogu normirati. Radovi se moraju izvoditi u koordinaciji s investitorom. U cijenu uračunata nabava, isporuka i ugradnja spojnicaspojnog materijala. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.5.4 | UKUPNO: Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.5.5 | Ostali radovi
VI.5.5.1 | Izrada kompletnog osiguranja postojećih komunalnih instalacija (električnih i telefonskih kabela, postojećeg plinovoda, te kanalizacije) za vrijeme izrade novog cjevovoda i zasunskih komora. Ovom stavkom obuhvaćena je kompletna izvedba osiguranja uz obvezni nadzor vlasnika instalacija, te potreban rad i materijal. | Kom. | 1 |  | 0
VI.5.5.2 | Demontaža postojećih cijevi s ekološkim zbrinjavanjem na registrirano odlagalište. Obračun po kg zbrinutog materijala. | kg | 150 |  | 0
VI.5.5.3 | Izrada betonskih stopa po uvjetima od strane Hrvatskih voda radi osiguranja cjevovoda. | kompl. | 1 |  | 0
VI.5.5 | UKUPNO: Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.5.6 | Završni radovi
VI.5.6.1 | Tlačno ispitivanje cijevne mreže nakon polaganja i montaže cjevovoda na ispitni tlak od 10 bara. Ispitivanje provesti prema uputama investitora i tehničkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrši uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika investitora. O tlačnom ispitivanju voditi zapisnik sa potpisom izvršioca ispitivanja, nadzornog inženjera i odgovornih osoba. Rezultat tlačnog ispitivanja obvezno evidentirati u građevinski dnevnik. U stavku je uključena dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. | m' | 25 |  | 0
VI.5.6.2 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda: Ispiranje cjevovodne mreže treba izvoditi odjednom. Time se odstranjuju nečistoće koji najčešće vezuju klor. Efikasnost ispitivanja mreže može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem u mrežu komprimiranog zraka. Ispiranje vodom vrši se poslije tlačne probe. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranta. Dezinfekcija mreže može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaja s klorinatorom. Prilikom dezinfekcije mreže obavezno je prethodno na pogodan način upozoriti potrošače da će se u određenom vremenu izvršiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne upotrebljavaju vodu. Ovako napunjenu mrežu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije isteklog vremena, potrebno je otvoriti sva točeća mjesta i ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sistem kako bi se izvršilo ispiranje viška klora. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.5.6.3 | Ispitivanje uzorka vode: Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slučaju neuspjeha, postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vršiti institucija registrirana za tu djelatnost. Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.5.6.4 | Izrada elaborata izvedenog stanja od strane ovlaštenog geodetskog ureda. | m' | 25 |  | 0
VI.5.6 | UKUPNO: Završni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VI.5.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.5.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.5.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.5.4 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.5.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.5.6 | Završni radovi |  |  |  | 0
VI.5 | UKUPNO |  |  |  | 0
VI.6 | K6, cjevovod ispod rijeke Dobre (Brestovac), PEHD DN110 |  |  |  |  | duljina cjevovoda | broj šliceva
VI.6.1 | Pripremni radovi |  |  |  |  | 23 | 1
VI.6.1.1 | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase, odnosno na mjestima križanja s drugim instalacijama. Iskop se vrši 70% strojno i 30% ručno uz potreban oprez. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa pritrpati ili osigurati u skladu s propisima. Potrebno je kopanje probnih šliceva vel. 3,0×0,5 m i dubine 1,5 m. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 2.25 |  | 0
VI.6.1 | UKUPNO: Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.6.2 | Zemljani radovi
VI.6.2.1 | Nasipanje mjesta prekopa preko vodotoka zemljom s deponije i izrada zemljanog prelaza. Nabijanje zemlje i priprema za iskpo. | kompl. | 1 |  | 0
VI.6.2.2 | Iskop zemlje B i C kategorije za rovove cjevovoda širine 60 cm i dubine definirane postojećim stanjem. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno izvodi samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti vodovoda i drugih komunalnih instalacija. (90% strojno, a 10% ručnog iskopa). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača.
VI.6.2.3 | 90 % strojno | m3 | 14.904 |  | 0
VI.6.2.4 | 10 % ručno | m3 | 1.656 |  | 0
VI.6.2.5 | Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova, debljine 10 cm od pijeska. U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, ubacivanje i planiranje pijeska u rov. | m3 | 1.38 |  | 0
VI.6.2.6 | Izrada obloge cijevi nakon montaže te tlačne probe, pijeskom do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Prije tlačne probe potrebno je izvršiti zasipe cjevovoda radi stabilizacije položaja cjevovoda. Svi spojevi moraju biti vidljivi. Cijena rada obuhvaća nabavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje pijeska. Obračun prema m3 ugrađenog materijala (pijesak). | m3 | 6.348 |  | 0
VI.6.2.7 | Strojno zatrpavanje cjevovoda do razine nivelete asfaltnog zastora. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nakon toga pristupa se zatrpavanju zamjenskim materijalom (cakumpak) u slojevima od 30 cm s pažljivim nabijanjem. (raspisati do nivelete asfaltnog zastora) Rad se predviđa dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno je predviđeno do 10%, a 90% strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. | m3 | 7.452 |  | 0
VI.6.2.8 | Utovar i odvoz preostalog materijala od iskopa kamionom na udaljenost do 10 km. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad i strojeve. Rastresitost 1.25. Obračun po m3 zemlje u rastresitom stanju. | m3 | 20.7 |  | 0
VI.6.2.9 | Obnovu asfaltnog zastora izvesti na isti način kao što je bila i prije raskapanja. Predviđa se obnova sloja debljine kao u postojećem stanju. Sanacija prekopane prometne površine s dovođenjem u prvobitno stanje. Sanaciju izvesti prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. | m2 | 2.4 |  | 0
VI.6.2 | UKUPNO: Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.6.3 | Tesarski radovi
VI.6.3.1 | Ukoliko je potrebno, razupiranje rovova vrši se mosnicama razuporama s potrebnim klinovima. Rad obuhvaća izradu, postavljanje i skidanje razupirača oplate. Izvodi se laki do srednji pritisak. Obračun po m2 dvostruko razuprtih površina. | m2 | 5 |  | 0
VI.6.3.2 | Izrada, postavljanje i demontaža drvenih mostića preko rova za prelazak ljudi. S obje strane mostića staviti ogradu. Podlogu prijelaza izvesti od dasaka debljine 5 cm. Uračunat sav spojni materijal i svi potrebni prijenosi materijala. Obračun po komadu izvedenog mostića. | Kom. | 1 |  | 0
VI.6.3.3 | Nabava, dobava, izrada, postavljanje i demontaža prijelaza preko rova za vozila. Obračun po komadu izvedenog, ostavljenog i demontiranog prijelaza. | Kom. | 1 |  | 0
VI.6.3 | UKUPNO: Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.6.4 | Montažni radovi
VI.6.4.1 | Nabava, isporuka i ugradnja cijevi PEHD DN100 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.6.4.2 | PEHD DN110 mm | m' | 23 |  | 0
VI.6.4.3 | Nabava, isporuka i ugradnja zaštitne cijevi PEHD DN160 za nazivni tlak 10 bara. Spajanje cijevi čeonim zavarivanjem. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj duljini leže na zbijenoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi. Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
VI.6.4.4 | PEHD DN160 mm | m' | 25 |  | 0
VI.6.4.5 | Nabava, isporuka i ugradnja trake za označavanje za identifikaciju i upozorenje sa oznakom VODOVOD. Trake se polažu na sloj pijeska cca 30 cm iznad cijevi. | m' | 23 |  | 0
VI.6.4.6 | Prespajanje novoprojektiranog cjevovoda na postojeći cjevovod, sa svim potrebnim rezanjima postojećeg cjevovoda, demontažnim i montažnim radovima, pražnjenjem i punjenjem postojećeg cjevovoda, kao i svi potrebni radovi koji se ne mogu normirati. Radovi se moraju izvoditi u koordinaciji s investitorom. U cijenu uračunata nabava, isporuka i ugradnja spojnicaspojnog materijala. | Kompl. | 2 |  | 0
VI.6.4 | UKUPNO: Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.6.5 | Ostali radovi
VI.6.5.1 | Izrada kompletnog osiguranja postojećih komunalnih instalacija (električnih i telefonskih kabela, postojećeg plinovoda, te kanalizacije) za vrijeme izrade novog cjevovoda i zasunskih komora. Ovom stavkom obuhvaćena je kompletna izvedba osiguranja uz obvezni nadzor vlasnika instalacija, te potreban rad i materijal. | Kom. | 1 |  | 0
VI.6.5.2 | Demontaža postojećih cijevi s ekološkim zbrinjavanjem na registrirano odlagalište. Obračun po kg zbrinutog materijala. | kg | 138 |  | 0
VI.6.5.3 | Izrada betonskih stopa po uvjetima od strane Hrvatskih voda radi osiguranja cjevovoda. | kompl. | 1 |  | 0
VI.6.5 | UKUPNO: Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.6.6 | Završni radovi
VI.6.6.1 | Tlačno ispitivanje cijevne mreže nakon polaganja i montaže cjevovoda na ispitni tlak od 10 bara. Ispitivanje provesti prema uputama investitora i tehničkim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrši uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika investitora. O tlačnom ispitivanju voditi zapisnik sa potpisom izvršioca ispitivanja, nadzornog inženjera i odgovornih osoba. Rezultat tlačnog ispitivanja obvezno evidentirati u građevinski dnevnik. U stavku je uključena dobava pumpe i mjernog uređaja kao i ostalog potrebnog pribora za provedbu tlačne probe. | m' | 23 |  | 0
VI.6.6.2 | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda: Ispiranje cjevovodne mreže treba izvoditi odjednom. Time se odstranjuju nečistoće koji najčešće vezuju klor. Efikasnost ispitivanja mreže može se povećati istovremenim puštanjem vode i upuhivanjem u mrežu komprimiranog zraka. Ispiranje vodom vrši se poslije tlačne probe. Ispiranje je završeno onda kada iz cijevi počne izlaziti bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se dezinfekciji. Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranta. Dezinfekcija mreže može se izvoditi i dodavanjem klora pomoću uređaja s klorinatorom. Prilikom dezinfekcije mreže obavezno je prethodno na pogodan način upozoriti potrošače da će se u određenom vremenu izvršiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne upotrebljavaju vodu. Ovako napunjenu mrežu treba ostaviti da stoji 24 sata. Poslije isteklog vremena, potrebno je otvoriti sva točeća mjesta i ispuste uz potiskivanje čiste vode u cijevni sistem kako bi se izvršilo ispiranje viška klora. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.6.6.3 | Ispitivanje uzorka vode: Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na analizu koja će potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za upotrebu vode od strane sanitarnih organa. U slučaju neuspjeha, postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode vršiti institucija registrirana za tu djelatnost. Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta. Minimalno 1 uzorka po dionici, a za svaki uzorak su potrebna dva sata. | Kompl. | 1 |  | 0
VI.6.6.4 | Izrada elaborata izvedenog stanja od strane ovlaštenog geodetskog ureda. | m' | 23 |  | 0
VI.6.6 | UKUPNO: Završni radovi |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VI.6.1 | Pripremni radovi |  |  |  | 0
VI.6.2 | Zemljani radovi |  |  |  | 0
VI.6.3 | Tesarski radovi |  |  |  | 0
VI.6.4 | Montažerski radovi |  |  |  | 0
VI.6.5 | Ostali radovi |  |  |  | 0
VI.6.6 | Završni radovi |  |  |  | 0
VI.6 | UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
VI.1 | K1, cjevovod od klaonice prema Sići, prebacivanje priključaka s AC DN50 na AC DN200 |  |  |  | 0
VI.2 | K2, cjevovod Manojlovići, PEHD DN90 |  |  |  | 0
VI.3 | K3, cjevovod PS Zrnići do novog okna, PEHD DN110 |  |  |  | 0
VI.4 | K4, cjevovod ispod rijeke Vitunjčice, PEHD DN110 |  |  |  | 0
VI.5 | K5, cjevovod ispod rijeke Dobre (Mirići), PEHD DN110 |  |  |  | 0
VI.6 | K6, cjevovod ispod rijeke Dobre (Brestovac), PEHD DN110 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA |  |  |  |  | 0

## VII. Sanacije vodnih građevina
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
VII. | Sanacije vodnih građevina
VII.1 | Građevinsko-montažni radovi
VII.1.1 | Demontaža postojećeg vodomjera na vodozahvatu, sa svom pripadajućom armaturom gdje postoji ugrađeni vodomjer. Nabava, isporuka i ugradnja novog vodomjera s impulsnim izlazom i reed kontaktom i logerom. Povezivanje mjerača protoka prema logeru za kontinuirano slanje podataka u Nadzorni centar naručitelja i u Hrvatske Vode.
VII.1.1.1 | EM vodomjer DN 100 mm | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.1.2 | EM vodomjer DN 125 mm | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.1.3 | EM vodomjer DN 150 mm | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.1.4 | EM vodomjer DN 200 mm | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.2. | Nadzor nivoa na vodospremi
Nabava, isporuka i ugradnja automatskog hidrauličkog ventila za regulaciju nivoa vode u vodospremi sljedećih karakteristika: - materijal kućišta i zaštita: od nodularnog lijeva zaštićen epoksi bojom debljine minimalno 250 mikrona - materijal sjedišta ventila, zatvarača i vodilica od nehrđajućeg čelika - pokazivač otvorenosti ventila: nastavak od nehrđajućeg čelika sa prozirnom staklenom cjevčicom - materijal kapilara i fitinzi od nehrđajučeg čelika i bronce - maksimalni ulazni tlak do 16 bara - unapređenje i promjene opcija ventila: moguće bez potrebe vađenja tijela (kućišta) ventila - pogonski hidraulički dio je jednokomorni - obuhvaćen sav potreban spojni i brtveni materijal - automatsko upravljanje radom ventila u ovisnosti o nivou vode u vodospremi uz podešavanje graničnih vrijednosti minimuma i maksimuma - uz ventil se isporučuje plovak s pripadajućim ventilom a veza između plovka i glavnog ventila je isključivo hidraulička - ispitno izvješće kojim se potvrđuje da ventil prema graničnim vrijednostima zadovoljava zahtijevima o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze neposredno u doticaj sa zdravstveno ispravnom vodom za piće.
VII.1.2.1 | automatski hidraulički ventil DN 65 | kom | 2 |  | 0
VII.1.2.2 | automatski hidraulički ventil DN 125 | kom | 1 |  | 0
VII.1.2.3 | automatski hidraulički ventil DN 150 | kom | 1 |  | 0
VII.1.2.4 | automatski hidraulički ventil DN 200 | kom | 1 |  | 0
VII.1.2.5 | automatski hidraulički ventil DN 250 | kom | 1 |  | 0
VII.1.2.6 | automatski hidraulički ventil DN 300 | kom | 1 |  | 0
Nabava, isporuka i ugradnja filtera
VII.1.2.7 | Nabava, isporuka i ugradnja filtera DN65 | Kompl. | 2 |  | 0
VII.1.2.8 | Nabava, isporuka i ugradnja filtera DN125 | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.2.9 | Nabava, isporuka i ugradnja filtera DN150 | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.2.10 | Nabava, isporuka i ugradnja filtera DN200 | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.2.11 | Nabava, isporuka i ugradnja filtera DN250 | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.2.12 | Nabava, isporuka i ugradnja filtera DN300 | Kompl. | 1 |  | 0
VII.1.2.13 | Nabava, isporuka i montaža inox nosača za držač plovka. Nosač se montira na gornjem zidu vodne komore. | Kompl. | 7 |  | 0
VII.1.2.14 | Nabava, isporuka i montaža PVC 315 mm zaštitne cijevi plovka s pripremom za montažu hidrauličkog sklopa plovnog ventila - duljina zaštitne cijevi minimalno 1m, - zaštitna cijev mora sadržavati nosač hidrauličkog sklopa plovka i vodilicu plovka | Kompl. | 7 |  | 0
VII.1.2.15 | Nabava, isporuka i ugradnja hidrostatskog potopnog senzora za mjerenje nivoa u vodospremi slijedećih karakteristika: - mjerni opseg od 0 do 15 psi - 4-20 mA izlaz - točnost ±0,25% od mjernog opsega - izvedba od nehrđajućeg čelika SS316 - IP68 zaštita uključivo i poliuretanski kabel duljine 20 m | Kompl. | 7 |  | 0
VII.1.3 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna u zelenoj površini
VII.1.3.1 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN65 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.3.2 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN80 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.3.3 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN100 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 2 |  | 0
VII.1.3.4 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN125 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.3.5 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN150 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 2 |  | 0
VII.1.3.6 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN200 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 2 |  | 0
VII.1.3.7 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN250 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.3.8 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN300 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.3.9 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN400 PN 10 sa ugradbenom garniturom i ovalnom kapom. U cijeni uključen; iskop, demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom, izrada suhozida oko ugradbene garniture, postavljanje ovalne kape te vraćanje površine u prvobitno stanje. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.4 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna u pojasu ceste
VII.1.4.1 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN65 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.4.2 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN80 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.4.3 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN100 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 2 |  | 0
VII.1.4.4 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN125 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.4.5 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN150 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 2 |  | 0
VII.1.4.6 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN200 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 2 |  | 0
VII.1.4.7 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN250 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.4.8 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN300 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.4.9 | Zamjena neispravnih sekcijskih zasuna. Stavka obuhvaća nabavu, isporuku i ugradnju sekcijskog zasuna DN400 PN 10 u postojeće okno. U cijeni uključen: demontaža postojećeg zasuna, montaža novog sa uključenim spojnim i brtveni materijalom. " | Kom. | 1 |  | 0
VII.1.5 | Dezinfekcija vode u cjevovoodu Zdenac, DN150 i CS Cindrići na DN 150
| elektrolizator max. 50 grCl2/h automatska proizvodnja iz zasičene otopine soli 0,8% upravljački ormar sa automatikom omekšivač vode ćelija elektrolize kontaktna jedinica u potpunosti spojena cijevima, ožičena i tvornički testirana spremnik za sol za pripremu koncentrirane rasoline solnih tableta automatski plovni ventil za dopunu dozirne jedinice za doziranje u cjevovod automatska regulacija klora u vodi | Kompl. | 2 |  | 0
VII.1.5.1 | Dostava, montaža, puštanje u rad i obuka djelatnika | Kompl. | 2 |  | 0
VII.1.5.2 | Dozirni uređaj s automatikom za doziranje u tlačni cjevovod | Kompl. | 2 |  | 0
VII.1.5.3 | Dostava, montaža, puštanje u rad dozirnih uređaja | Kompl. | 2 |  | 0
VII.1.5.4 | Dovod i zakup potrebne električne energije te izvedba elektro ormara sa potrebnim spojnim kabelima. | Komplet | 2 |  | 0
VII.1.5.5 | Puštanje u pogon dezinfekcijske stanice, komplet s podešavanjem automatskog režima rada i obuka operatera, atesti, protokoli i tehnička dokumentacija sa pogonskim uputstvom. | Komplet | 2 |  | 0
VII.1.6 | Sanacija na objektima. U objekte spadaju: vodozahvat, crpne stanice, precrpne stanice, vodospreme, dozirne stanice, filtrirnice, prekidne komore i drugo.
CS A8
VII.1.6.1.1 | Nabava, isporuka i ugradnja keramičkih pločica | m2 | 16 |  | 0
CS A10
VII.1.6.2.1 | Nabava, isporuka i ugradnja keramičkih pločica | m2 | 25 |  | 0
VII.1.6.2.2 | Bojanje zida | m2 | 115 |  | 0
VII.1.6.2.3 | Sanacija unutrašnjosti VS skidanje oštećene žbuke, odvoz na deponiju i sanacija nanošenjem nove. | m2 | 30 |  | 0
VII.1.6.2.4 | Izrada vanjske izolacijske stiropor fasade (debljine stiropora 10 cm) | m2 | 47 |  | 0
VII.1.6.2.5 | Nabava, isporuka i ugradnja Stirodur ploča debljine 10 cm na krovu. Skidanje postojećeg lima i vraćanje nazad nakon polaganja izolacije | m2 | 18 |  | 0
VII.1.6.2.6 | Demontaža limenih vrata (2x1,2m') na VS te ugradnja novih aluminijskih s odzrakom. | kpl. | 1 |  | 0
VII.1.6.2.7 | Demontaža limenog prozora (0,9x1,2m') na VS te ugradnja novoh aluminijskog s odzrakom. | kpl. | 1 |  | 0
VII.1.6.2.8 | Izrada betonskih stepenica 15 m x 1m. Visina 4 m. | kpl. | 1 |  | 0
CS H2
VII.1.6.3.1 | Nabava, isporuka i ugradnja keramičkih pločica | m2 | 85 |  | 0
VII.1.6.3.2 | Bojanje zida | m2 | 95 |  | 0
VII.1.6.3.3 | Sanacija unutrašnjosti VS skidanje oštećene žbuke, odvoz na deponiju i sanacija nanošenjem nove. | m2 | 26 |  | 0
VII.1.6.3.4 | Izrada vanjske izolacijske stiropor fasade (debljine stiropora 10 cm) | m2 | 47 |  | 0
VII.1.6.3.5 | Iskop rova i nabava i polaganje energetskog kabla radi dovoda električne enrgije sa crpilišta do objekta | m1 | 600 |  | 0
VII.1.6.3.6 | Demontaža limenih vrata (2x1,2m') na VS te ugradnja novih aluminijskih s odzrakom. | kpl. | 1 |  | 0
VII.1.6.3.7 | Demontaža limenog prozora (0,8x0,4m') na VS te ugradnja novoh aluminijskog s odzrakom. | kpl. | 2 |  | 0
VII.1.6.3.8 | Farbanje fazona i čeličnih elemenata | m2 | 30 |  | 0
VII.1 | Građevinsko-montažni radovi |  |  |  | 0
VII. | UKUPNO: Sanacije vodnih građevina |  |  |  | 0

## VII a) Sanacija crpnih stanica
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
VII.a | Sanacija crpnih stanica
Strojarski radovi
Radovi na zamjeni dotrajale strojarske opreme i zastarjelik crpnih agregata. Predviđena je nabava i ugradnja crpnih agregata novije tehnologije sa boljim stupnjem djelovanja čime bi se postigle značajne uštede na potrošnji električne energije.
VII.a.1 | CRPNA STANICA BOCINO VRELO :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.1.1 | Horizontalna višestupanjska pumpa za vodu za piće s elektromotorom i spojkom na zajedničkoj temeljnoj ploči. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te prednjeg i zadnjeg nosača ležaja. Usisna prirubnica nalazi se bočno a tlačna vertikalno gore. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, temeljne ploče, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet dobave Q = 27,2 L/s kod visine dobave H = 70 m, P = 30 kW. | Kom. | 2 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.1.2 | EV zasun DN 150, NP 10 | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.1.3 | Nepovratni ventil DN 150, NP 10 sa gumenom membranom |  | 2 |  | 0
VII.a.1.4 | Segmenti usisnog cjevovoda za povezivanje usisne prirubnice pumpe i postojećeg usisnog cjevovoda DN 200. Segmenti se izrađuju od čeličnih bešavnih cijevi i čeličnih prirubnica u zavarenoj izvedbi. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.1.5 | Segmenti tlačnog cjevovoda za povezivanje tlačne prirubnice pumpe i postojećeg tlačnog cjevovoda DN 150, EV zasuna i nepovratnog ventila. Segmenti se izrađuju od čeličnih bešavnih cijevi i čeličnih prirubnica u zavarenoj izvedbi. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.1.6 | Manometar ( 0 do 10 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.1.7 | Manovakummetar (-1 do 4 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 1 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.1.8 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 2 |  | 0
VII.a.1.9 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 2 |  | 0
VII.a.1.10 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.1.11 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA BOCINO VRELO - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.2 | CRPNA STANICA BERTOVIĆI - ZAGORJE :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.2.1 | Vertikalna višestupanjska pumpa za vodu za piće sa spojkom i elektromotorom na nosećoj prirubnici pumpe. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te usisnog i tlačnog segmenta. Usisna prirubnica nalazi se bočno dolje a tlačna bočno gore. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet Q = 1,2 - 4,1 L/s. Visine dobave H = 250 - 72 m, P = 4 kW. | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.2.2 | Potopna drenažna pumpa sa plovkom za ispumpavanje vode iz okna crpne stanice. Pumpa se isporučuje sa tlačnom cijevi 1" dužine 6 m. Radovi uključuju iskop drenažne jame u betonskoj ploči dubine 0,5 m. Kapacitet Q = 0,8 L/s. Visine dobave H = 12 m, P = 0,75 kW / 220 V. | Kom. | 1 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.2.3 | Hvatač nečistoća DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.2.4 | Volumetričkii vodomjer DN 50, NP 10 bara sa davačem impulsa | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.2.5 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.2.6 | Usisno-odzračni ventil 1" | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.2.7 | Nepovratni ventil 2" | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.2.8 | Kuglasta slavina 2" | Kom. | 4 |  | 0
VII.a.2.9 | Manometar ( 0 do 16 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.2.10 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.2.11 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.2.12 | Izrada temeljne ploče pumpe od čeličnih profila U 80 | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.2.13 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.2.14 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA BERTOVIĆI-ZAGORJE - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.3 | CRPNA STANICA CINDRIĆI :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.3.1 | Vertikalna višestupanjska pumpa za vodu za piće sa spojkom i elektromotorom na nosećoj prirubnici pumpe. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te usisnog i tlačnog segmenta. Usisna prirubnica nalazi se bočno dolje a tlačna bočno gore. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet Q = 2,4-5,5 L/s. Visine dobave H = 117-49 m, P = 5,5 kW. | Kom. | 3 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.3.2 | EV zasun DN 80, NP 10 bara | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.3.3 | Nepovratni ventil DN 80, NP 10 bara sa gumenom membranom | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.3.4 | Hvatač nečistoća DN 80, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.3.5 | Induktivni vodomjer DN 80, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.3.6 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 80, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.3.7 | Usisno-odzračni ventil 1" | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.3.8 | Nepovratni ventil 2" | Kom. | 3 |  | 0
VII.a.3.9 | Kuglasta slavina 2" | Kom. | 6 |  | 0
VII.a.3.10 | Manometar ( 0 do 10 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.3.11 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.3.12 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.3.13 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.3.14 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA CINDRIĆI - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.4 | CRPNA STANICA DESMERICE :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.4.1 | Vertikalna višestupanjska pumpa za vodu za piće sa spojkom i elektromotorom na nosećoj prirubnici pumpe. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te usisnog i tlačnog segmenta. Usisna prirubnica nalazi se bočno dolje a tlačna bočno gore. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet Q = 2,0 - 3,2 L/s. Visine dobave H = 110 - 58 m, P = 5,5 kW. | Kom. | 2 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.4.2 | Hvatač nečistoća DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.4.3 | Volumetričkii vodomjer DN 50, NP 10 bara sa davačem impulsa | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.4.4 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.4.5 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom DN 50, PN 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.4.6 | Nepovratni ventil 2" | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.4.7 | Kuglasta slavina 2" | Kom. | 4 |  | 0
VII.a.4.8 | Membranski ventil sa plovkom DN 50, NP 10 bara za ugradnju u rezervoar | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.4.9 | Pocinčani cjevovod 2" komplet sa fitinzima |  |  |  | 0
VII.a.4.10 | Manometar ( 0 do 16 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.4.11 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.4.12 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.4.13 | Izrada temeljne ploče pumpe od čeličnih profila U 80 | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.4.14 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.4.15 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA DESMERICE - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.5 | CRPNA STANICA DIMNJAK :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.5.1 | Vertikalna višestupanjska pumpa za vodu za piće sa spojkom i elektromotorom na nosećoj prirubnici pumpe. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te usisnog i tlačnog segmenta. Usisna prirubnica nalazi se bočno dolje a tlačna bočno gore. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet Q = 2,2 - 3,3 L/s. Visine dobave H = 143 - 65 m, P = 7,5 kW. | Kom. | 2 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.5.2 | Hvatač nečistoća DN 50, NP 16 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.5.3 | Volumetričkii vodomjer DN 50, NP 16 bara sa davačem impulsa | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.5.4 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 50, NP 16 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.5.5 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom DN 50, PN 16 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.5.6 | Nepovratni ventil 2" | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.5.7 | Kuglasta slavina 2" | Kom. | 4 |  | 0
VII.a.5.8 | Manometar ( 0 do 16 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.5.9 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.5.10 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.5.11 | Izrada temeljne ploče pumpe od čeličnih profila U 80 | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.5.12 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.5.13 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA DIMNJAK - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.6 | CRPNA STANICA MODRUŠKI SALOPEKI :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.6.1 | Potopna bunarska pumpa za vodu za piće integrirana sa potopnim elektromotorom. Hidraulički dio sastavljen od sekcija u zajedničkom plaštu. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe i elektromotora su u mokroj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Pumpa i elektromotor smješteni su u plaštu zbog efikasnog hlađenja elektromotora u radu. Kapacitet Q = 0,8 -2,5 L/s. Visine dobave H = 230-75 m, P = 3,7 kW. | Kom. | 1 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.6.2 | EV zasun DN 50, NP 25 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.6.3 | Nepovratni ventil DN 50, NP 25 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.6.4 | Induktivni vodomjer DN 50, NP 25 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.6.5 | Membranski ventil sa plovkom DN 50, Np 10 bara za ugradnju u rezervoar | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.6.6 | Manometar ( 0 do 25 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 1 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.6.7 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.6.8 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.6.9 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.6.10 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA MODRUŠKI SALOPEKI - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.7 | CRPNA STANICA VUKOVIĆI :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.7.1 | Horizontalna pumpa za vodu za piće sa komplet sa elektromotorom u monoblok izvedbi. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te usisnog i tlačnog priključka. Usisna prirubnica nalazi se sa prednje strane pumpe a tlačna na gornjoj strani. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet Q = 0,6 - 4,2 L/s. Visine dobave H = 82 - 50 m, P = 4 kW. | Kom. | 2 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.7.2 | Hvatač nečistoća DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.7.3 | Volumetričkii vodomjer DN 50, NP 10 bara sa davačem impulsa | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.7.4 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.7.5 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom DN 50, PN 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.7.6 | Nepovratni ventil 2" | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.7.7 | Kuglasta slavina 2" | Kom. | 4 |  | 0
VII.a.7.8 | Manometar ( 0 do 16 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.7.3 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.7.4 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.7.5 | Izrada temeljne ploče pumpe od čeličnih profila U 80 | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.7.6 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.7.7 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA VUKOVIĆI - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.8 | CRPNA STANICA DREŽNICA :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.8.1 | Potopna bunarska pumpa za vodu za piće integrirana sa potopnim elektromotorom. Hidraulički dio sastavljen od sekcija u zajedničkom plaštu. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe i elektromotora su u mokroj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Pumpa i elektromotor smješteni su u plaštu zbog efikasnog hlađenja elektromotora u radu. Kapacitet Q = 5 -13,3 L/s. Visine dobave H = 110-35 m, P = 11 kW. | Kom. | 1 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.8.2 | EV zasun DN 100, NP 10 bara | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.8.3 | Nepovratni ventil sa oprugom i aksijalno pomičnim tijelom zatvarača DN 100, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.8.4 | Volumetrički vodomjer DN 100, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.8.5 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 100, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.8.6 | Manometar ( 0 do 16 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.8.7 | Usponski cjevovod izrađen od čeličnih bešavnih cijevi sa zavarenim prirubnicama DN 100, NP 10 bara. Ukuona dužina cjevovoda L=24 m. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.8.8 | Segmenti tlačnog cjevovoda za povezivanje tlačne prirubnice bunarske glave DN 100, EV zasuna i nepovratnog ventila. Segmenti se izrađuju od čeličnih bešavnih cijevi i čeličnih prirubnica u zavarenoj izvedbi. | Kompl. | 1 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.8.9 | Demontaža postojeće pumpe, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.8.10 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.8.11 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.8.12 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA DREŽNICA - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.9 | CRPNA STANICA GAVANI :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.9.1 | Vertikalna višestupanjska pumpa za vodu za piće sa spojkom i elektromotorom na nosećoj prirubnici pumpe. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te usisnog i tlačnog segmenta. Usisna prirubnica nalazi se bočno dolje a tlačna bočno gore. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet Q = 0,5 - 1,5 L/s. Visine dobave H = 75 - 30 m, P = 1,5 kW. | Kom. | 2 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.9.2 | Hvatač nečistoća DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.9.3 | Volumetričkii vodomjer DN 50, NP 10 bara sa davačem impulsa | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.9.4 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.9.5 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom DN 50, PN 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.9.6 | Nepovratni ventil 2" | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.9.7 | Kuglasta slavina 2" | Kom. | 4 |  | 0
VII.a.9.8 | Manometar ( 0 do 16 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.9.9 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.9.10 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.9.11 | Izrada temeljne ploče pumpe od čeličnih profila U 80 | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.9.12 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.9.13 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA GAVANI - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII.a.10 | CRPNA STANICA SALOPEK SELO :
PUMPNI AGREGATI :
VII.a.10.1 | Vertikalna višestupanjska pumpa za vodu za piće sa spojkom i elektromotorom na nosećoj prirubnici pumpe. Hidraulički dio sastavljen od sekcija te usisnog i tlačnog segmenta. Usisna prirubnica nalazi se bočno dolje a tlačna bočno gore. Kompletan agregat koji uključuje funkcionalni sklop pumpe, segmente usisnog i tlačnog priključka u kompletu s produžetkom vratila i ležajima, elektromotora i spojke su u suhoj izvedbi. Elektromotor je prilagođen za rad sa frekventnim regulatorom za regulaciju broja okretaja. Kapacitet Q = 2,5 - 3,5 L/s. Visine dobave H = 50 - 30 m, P = 2,2 kW. | Kom. | 2 |  | 0
DODATNA STROJARSKA OPREMA:
VII.a.10.2 | Hvatač nečistoća DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.10.3 | Volumetričkii vodomjer DN 50, NP 10 bara sa davačem impulsa | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.10.4 | Leptirasti zatvarač na elektromotorni pogon DN 50, NP 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.10.5 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom DN 50, PN 10 bara | Kom. | 1 |  | 0
VII.a.10.6 | Nepovratni ventil 2" | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.10.7 | Kuglasta slavina 2" | Kom. | 4 |  | 0
VII.a.10.8 | Manometar ( 0 do 16 bara ) komplet sa manometarskom slavinom | Kom. | 2 |  | 0
MONTAŽERSKI RADOVI:
VII.a.10.9 | Demontaža postojećih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. Odvoz na deponiju naručitelja. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.10.10 | Transport opreme do crpne stanice, istovar i montaža novih pumpi, elektromotora, temeljne ploče, armatura i dijelova usisnog i tlačnog cjevovoda. | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.10.11 | Izrada temeljne ploče pumpe od čeličnih profila U 80 | Kom. | 2 |  | 0
VII.a.10.12 | Vijčana i brtvena roba po potrebi | Kompl. | 1 |  | 0
VII.a.10.13 | Puštanje u rad i probni pogon agregata u trajanju od 8 sati | Kompl. | 2 |  | 0
| CRPNA STANICA SALOPEK SELO - STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | UKUPNO: Sanacije crpnih stanica |  |  |  | 0

## VII. b) SCADA
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
VII.b | Proširenje postojećeg SCADA sustava
VII.b.1 | MRM Sveti Rok prema gradu
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.1.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-MRM" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.1.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.1.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.1.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.1.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.1.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.1.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.1.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.1.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.1 | UKUPNO: MRM Sveti Rok prema gradu |  |  |  | 0
VII.b.2 | VS Kolići
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.2.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.2.2 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.2.3 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.2.4 | Proširenje postojeće procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.2.5 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.2.6 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.2.7 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.2.8 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.2.9 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.2 | UKUPNO: VS Kolići |  |  |  | 0
VII.b.3 | VS Stabarnica
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.3.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.3.2 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.3.3 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.3.4 | Proširenje postojeće procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.3.5 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.3.6 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.3.7 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.3.8 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.3.9 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.3 | UKUPNO: VS Stabarnica |  |  |  | 0
VII.b.4 | NUO Bartolovići
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.4.1 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.4.2 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.4.3 | Proširenje postojeće procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.4.4 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.4.5 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.4.6 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.4.7 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.4.8 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.4 | UKUPNO: NUO Bartolovići |  |  |  | 0
VII.b.5 | MRM Rupa Gavani
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.5.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.5.2 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.5.3 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.5.4 | Proširenje postojeće procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.5.5 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.5.6 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.5.7 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.5.8 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.5.9 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.5 | UKUPNO: MRM Rupa Gavani |  |  |  | 0
VII.b.6 | MRM Potočnjak
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.6.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.6.2 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.6.3 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.6.4 | Proširenje postojeće procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.6.5 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.6.6 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.6.7 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.6.8 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.6.9 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.6 | UKUPNO: MRM Potočnjak |  |  |  | 0
VII.b.7 | VS Drežnica
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.7.1 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.7.2 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.7.3 | Proširenje postojeće procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.7.4 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.7.5 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.7.6 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.7.7 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.7.8 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.7 | UKUPNO: VS Drežnica |  |  |  | 0
VII.b.8 | MRM Tuturović
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.8.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-MRM" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.8.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.8.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.8.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.8.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.8.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.8.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.8.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.8.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.8 | UKUPNO: MRM Tuturović |  |  |  | 0
VII.b.9 | PS Dimljak
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.9.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-CS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1200x1000x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje dvjema crpkama snage 7,5 kW - upuštanje frekventnim pretvaračima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.9.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.9.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.9.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.9.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.9.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.9.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.9.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.9.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala crpne stanice, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala crpne stanice | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške crpne stanice kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.9 | UKUPNO: PS Dimljak |  |  |  | 0
VII.b.10 | MRO Klaonica
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.10.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-MRO" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.10.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.10.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.10.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.10.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.10.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.10.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.10.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.10.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške mjernog mjesta kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.10 | UKUPNO: MRO Klaonica |  |  |  | 0
VII.b.11 | CS Josipdol
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.11.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-CS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1200x1000x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje dvjema crpkama snage 11 kW - upuštanje frekventnim pretvaračima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.11.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.11.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.11.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.11.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.11.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.11.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.11.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.11.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala crpne stanice, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala crpne stanice | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške crpne stanice kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.11 | UKUPNO: CS Josipdol |  |  |  | 0
VII.b.12 | CS Turkovići
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.12.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-CS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1200x1000x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje dvjema crpkama snage 15 kW - upuštanje frekventnim pretvaračima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.12.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.12.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.12.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.12.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.12.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.12.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.12.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.12.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala crpne stanice, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala crpne stanice | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima crpne stanice. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške crpne stanice kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.12 | UKUPNO: CS Turkovići |  |  |  | 0
VII.b.13 | VS Josipdol
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.13.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-VS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.13.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.13.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.13.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.13.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.13.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.13.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.13.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.13.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala vodospreme, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala vodospreme | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima vodospreme. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške vodospreme kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.13 | UKUPNO: VS Josipdol |  |  |  | 0
VII.b.14 | VS Modruški Salopeki
Dobava, ugradnja i spajanje opreme:
VII.b.14.1 | Samostojeći razvodni ormar "RO-NUS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za napajanje i telemetriju, komplet ožičeno, ispitano i montirano. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.2 | Samostojeći razvodni ormar "RO-VS" koji se postavlja na pripadajući temelj, s podnožjem, IP65, dimenzija 1000x750x350 mm, s ugrađenom elektro opremom za lokalno upravljanje. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.3 | Bazna jedinica Allen Bradley Micrologix 1400, napajanje 24V DC, kapacitet 20 digitalnih ulaza, 12 digitalnih izlaza, priključci: 1 x RS 232 / RS 485, 1 x Ethernet / IP, 1x RS 232, tip 1766-L32BXB ili jednakovrijedan | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.4 | Tranzistorska ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IQ16 sink, 16x24V DC (16 digitalnih ulaza) ili jednakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.14.5 | Analogna ulazna kartica za Allen Bradley ML1400 1762-IF4 (4 strujna /naponska ulaza ili jednakovrijedna | kom | 2 |  | 0
VII.b.14.6 | Dodirni LCD pokazivač u boji, dijagonale 7'', za ugradnju u razdjelnik i prikaz lokalnih hidrauličkih vrijednosti, PanelView 800 ili jednakovrijedan. | kom | 1 |  | 0
VII.b.14.7 | Napojna jedinica Zagrel, tip IN24-4, 24 VDC, 4A za daljinsku telemetrijsku stanicu, ili jendakovrijedna | kom | 1 |  | 0
VII.b.14.8 | "Back-up" suha baterija ukupnog kapaciteta 24V, 26Ah | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.9 | Uređaj za upravljanje radio stanicom s modemom za daljinsku telemetrijsku stanicu - radijski komunikacijski interface KIF | kom | 1 |  | 0
VII.b.14.10 | Pretvarač 24/12 V DC za napajanje radio stanice | kom | 1 |  | 0
VII.b.14.11 | UKV radijska stanica Motorola DM 4400 u frekventnom području 450 MHz, izlazne RF snage 10 W (programabilno) prilagođena za prijenos telemetrijskih podataka | kom | 1 |  | 0
VII.b.14.12 | UKV Yagi radijska antena, 450 MHz frekventno područje, d=6 dB | kom | 1 |  | 0
VII.b.14.13 | Antenski stup komplet s nosačem antene i priborom za montažu | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.14 | Antenski RG213 kabel s konektorima, duljine 20 m | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.15 | Izrada procesne programske opreme za rad PLC-a koji mora raditi kao lokalni programabilni automat i kao periferna postaja nadzorno upravljačkog sustava, prikupljati podatke, izdavati komande, te predavati podatke nadredenom Dispečerskom Centru, kao i primati daljinske komande iz Dispečerskog Centra Vodovoda i kanalizacije Ogulin. Navedeni PLC treba komunicirati sa pripadnim DC-om putem protokola MODBUS/ZPROS korištenjem UKV radio veze. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.16 | Procesna programska oprema za rad dodirnog LCD pokazivača, izrada grafičkih prikaza postrojenja s podacima o hidrauličkim vrijednostima. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.17 | Proširenje postojeće programske opreme dispečerskog centra za prihvat i prikaz procesnih signala vodospreme, uklapanje u postojeći sustav, uz korištenje postojeće baze povijesnih prikaza (histograma), te s izradom kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek sustav, sve za GE iFix v.5.9. SCADA sustav na radnom i rezervnom računalu u konfiguraciji vruće rezerve u dispečerskom centru Zagorska Mrežnica | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.18 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala vodospreme | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.19 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima vodospreme. | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.20 | Testiranje i puštanje u rad cjelokupne sklopovske i programske podrške vodospreme kao objekta uključenog u NUS Vodovoda i kanalizacije Ogulin | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.21 | Terenska mjerenja, izrada zapisnika i dokumentacije za izhođenje radijske dozvole | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14.22 | Tehnička dokumentacija izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
VII.b.14 | UKUPNO: VS Modruški Salopeki |  |  |  | 0
VII.b.15 | Integracija 84 mjerača protoka u NUS
VII.b.15.1 | Proširenje postojeće programske opreme Proficy Webspace sustava za za prihvat i prikaz procesnih signala mjernog mjesta | kpl | 84 |  | 0
VII.b.15.2 | Proširenje postojeće programske opreme povijesne baze podataka Proficy Historian i aplikacije za izradu automatskih izvješća Dream Report, proširenje postojećih izvješća o kemijskim parametrima, tlakovima i protocima s dodatnim procesnim podacima mjernog mjesta. | kpl | 84 |  | 0
VII.b.15 | UKUPNO: Integracija 84 mjerača protoka u NUS |  |  |  | 0
VII.b | SVEUKUPNO
VII.b.1 | MRM Sveti Rok prema gradu |  |  |  | 0
VII.b.2 | VS Kolići |  |  |  | 0
VII.b.3 | VS Stabarnica |  |  |  | 0
VII.b.4 | NUO Bartolovići |  |  |  | 0
VII.b.5 | MRM Rupa Gavani |  |  |  | 0
VII.b.6 | MRM Potočnjak |  |  |  | 0
VII.b.7 | VS Drežnica |  |  |  | 0
VII.b.8 | MRM Tuturović |  |  |  | 0
VII.b.9 | PS Dimljak |  |  |  | 0
VII.b.10 | MRO Klaonica |  |  |  | 0
VII.b.11 | CS Josipdol |  |  |  | 0
VII.b.12 | CS Turkovići |  |  |  | 0
VII.b.13 | VS Josipdol |  |  |  | 0
VII.b.14 | VS Modruški Salopeki |  |  |  | 0
VII.b.15 | Integracija mjerača u NUS |  |  |  | 0
VII.b | SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## VIII. Sanacija priključaka
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
VIII. | Sanacija neispravnih kućnih priključaka
VIII.1 | Građevinsko-montažni radovi
Sanacija neispravnih kućnih priključaka (priključna obujmica, cca 12 m cjevovod PEHD DN 25 mm, PN 10 bar, okno, ventili i vodomjer). Izrada kompletno novih priključaka s iskopom, cijevi, gotovim vodomjernim oknom i spojnim elementima. Ugradnja na lokacijama na kojima se utvrdi gubitak vode.
VIII.1.1 | Iskop cca 12 m rova za novi cjevovod širine 0,4 m i dubine 1,2 m. Ugradnja priključnog cjevovoda PEHD DN 25 mm, NP 10 bar, L=12 m na zbijenu pješčanu posteljicu debljine 10 cm i u pješčanu oblogu 0-4 mm debljine 30 cm. | Kom. | 80 |  | 0
VIII.1.2 | Nabava, isporuka i ugradnja priključne obujmice:
VIII.1.2.2 | DN 32 | Kom. | 2 |  | 0
VIII.1.2.3 | DN 40 | Kom. | 4 |  | 0
VIII.1.2.4 | DN 50 | Kom. | 4 |  | 0
VIII.1.2.5 | DN 65 | Kom. | 15 |  | 0
VIII.1.2.6 | DN 80 | Kom. | 15 |  | 0
VIII.1.2.7 | DN 100 | Kom. | 15 |  | 0
VIII.1.2.8 | DN 125 | Kom. | 5 |  | 0
VIII.1.2.9 | DN 150 | Kom. | 15 |  | 0
VIII.1.2.10 | DN 200 | Kom. | 5 |  | 0
VIII.1.3 | Nabava, isporuka i ugradnja kućnih regulacijskih ventila
VIII.1.3.1 | Nabava, isporuka i ugradnja kućnih regulacijskih ventila 1/2" | Kom. | 5 |  | 0
VIII.1.4.2 | Nabava, isporuka i ugradnja kućnih regulacijskih ventilav 3/4" | Kom. | 24 |  | 0
VIII.1.4.3 | Nabava, isporuka i ugradnja kućnih regulacijskih ventila 1" | Kom. | 34 |  | 0
VIII.1.4.4 | Nabava, isporuka i ugradnja kućnih regulacijskih ventila 1,1/4" | Kom. | 5 |  | 0
VIII.1 | UKUPNO: Građevinsko-montažni radovi |  |  |  | 0
VIII. | UKUPNO: Izmjena vodomjera i sanacija priključaka s vodomjerima |  |  |  | 0

## IX. Tehnička zaštita vodnih
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena/Kn | Ukupno/Kn
IX. | Tehnička zaštita vodnih građevina
IX.1 | Elektro-montažni radovi
IX.1 | Radovi na tehničkoj zaštiti objekata priključenih na elektro-energetski sustav. U objekte spadaju: vodozahvat, crpne stanice, precrpne stanice, vodospreme, dozirne stanice, filtrirnice, prekidne komore i drugo. Površina objekta veća od 20 m2. Radove izvode osobe s dopuštenjem za obavljanje poslova tehničke zaštite, a sukladno pravilnku o uvijetima i načinu provedbe tehničke zaštite i pravilniku o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvijetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti. (7 vodosprema i 4 vodocrpilišta)
IX.1.1 | Protuprovalna bežična protuprovalna centrala, 32 zone, 2 particije, max.16 PGM-ova | Kom. | 11 |  | 0
Ugrađen bežični primo-predajnik, 5 žičanih ulaza za zone na ploči (10 s ATZ), 4 PGM-a na ploči, max. 32 daljinska upravljača
IX.1.2 | Bežična LCD tipkovnica sa simbolima za signalizaciju 32 zone i 2 particije, 3 panik tipke, s akumulatorom | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.3 | Bežična vanjska sirena s akumulatorom, antisabotažno zaštićena | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.4 | Bežični IC detektor, neosjetljiv na životinje do 18Kg | Kom. | 44 |  | 0
Automatska temperaturna kompenzacija, automatska impulsna obrada signala, zaštita od RF i EM smetnji, tamper prekidač, dupli mehanizam tampera (poklopac/zid), bočni preklopnik za izbor veće i manje osjetljivosti, ispunjava EN 300-200 i EN 50131
IX.1.5 | Bežični magnetski kontakt – malih dimenzija | Kom. | 11 |  | 0
Domet: 20m, jedan reed relej, tamper prekidač
IX.1.6 | Daljinski upravljač sa 4 tipke | Kom. | 22 |  | 0
Vodonepropusan, 5 različitih funkcija (uključenje/isključenje, kontrola PGM-ova)
IX.1.7 | Sirena unutarnja | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.8 | Full HD kolor kamera rezolucije 2.0 Mpx -1080 P, u antivandal kućištu IP66 s varifokalnim objektivom 2,8-12 mm | Kom. | 22 |  | 0
IX.1.9 | IR LED: domet do 30m
IX.1.10 | Napajanje: 12 VDC
IX.1.11 | SNIMAČ CVI – 4 CH 1080p/720p TRIBRID 12/15fps per channel/1080P, 720P realtime, Mini 1U Case, 1 HDMI/1 VGA, 4ch Video in | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.12 | HDD 1TB DVR ST, WD Purple | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.13 | Monitor 22“ 1920X1080 | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.14 | Usluga montaže, spajanje i testiranje sustava | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.15 | Kabel MICROCOAX+2x0,50+2x0,22 | Kom. | 550 |  | 0
IX.1.16 | Sitni spojni i potrošni materijal | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.17 | Usluga montaže, spajanje i testiranje sustava | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.18 | Sitni spojni i potrošni materijal | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.19 | Izdavanje dokumentacije u skladu s pravilnikom MUP-a | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.20 | UPS uređaj snage 3000VA/2700W,autonomije 9 minuta, on-line | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.21 | Izrada dokumentacije u skladu sa zakonom o tehničkoj zaštiti | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.22 | Obuka djelatnika za rad sa sustavom | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.23 | Komplet od 10 EM badge-eva (nadzorne točke obilazaka), 10 fluorescentnih naljepnica i 5 osobnih privjesaka za čuvare. | Kom. | 11 |  | 0
IX.1.4. | Ugradnja ograde oko objekta od žičane mreže zelene boje i visine 2 metra. Na svaka 4 metra ubetonirati željezni stup 30x30 mm 2,5 metara duljine. Izvesti dvokrilna ulazna vrata. Dimenzija jednog krila 2x2 metra.
IX.1.4.1 | VS Josipdol | m | 200 |  | 0
IX.1.4.2 | CS Josipdol | m | 150 |  | 0
IX.1.4.3 | VS Razdolje | m | 150 |  | 0
IX.1.4.4 | VS Benntovići | m | 50 |  | 0
IX.1.4.5 | CS Zagorje | m | 220 |  | 0
IX.1 | UKUPNO: Elektro-montažni radovi |  |  |  | 0
IX. | UKUPNO: Tehnička zaštita vodnih građevina |  |  |  | 0

## X. Izrada elaborat uspješnosti
TROŠKOVNIK RADOVA
Rb. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena/Kn | Ukupno/Kn
X. | Izrada elaborata uspješnosti - financijska analiza
X.1 | Financijska analiza
X.1.1 | Financijska analiza postignutih rezultata i povrata investicije | Kom. | 1 |  | 0
X.1 | UKUPNO: Financijska analiza |  |  |  | 0
X. | UKUPNO: Izrada elaborata uspješnosti - financijska analiza |  |  |  | 0

## SVEUKUPNO
TROŠKOVNIK RADOVA, po aktivnostima |  | VRIJEDNOST INVESTICIJE/KN:
I. | Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju: „Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Ogulin“ | 0
II. | Izgradnja okana sa mjerno-regulacijskom opremom (izrada novih s opremom, rekonstrukcija postojećih, ugradnja opreme koja nedostaje) | 0
III. | Utvrđivanje curenja | 0
IV. | Sanacija curenja | 0
V. | Projektiranje interventnih mjera | 0
VI. | Sanacije cjevovoda | 0
VII. | Sanacije vodnih građevina | 0
VII.a) | Sanacija crpnih stanica | 0
VII.b) | SCADA | 0
VIII. | Sanacija priključaka | 0
IX. | Tehnička zaštita vodnih građevina | 0
X. | Izrada elaborata uspješnosti- financijska analiza | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV: |  | 0
SVEUKUPNO, S PDV-OM: |  | 0