## kolektori
FLUM-ING d.o.o. Rijeka |  |  | TROŠKOVNIK |  |  | RN 78407/GP_izvadak
TROŠKOVNIK
ODVODNJA OTPADNIH VODA ZONE “BC” GRADA OGULINA
CRPNA STANICA CS “NOGOMETNO IGRALIŠTE SA
GRAVITACIJSKIM KOLEKTOROM C 1.10 I TLAČNIM CJEVOVODOM
NAPOMENA: Fekalni kolektor C 1.10 i tlačni cjevovod "Nogometno igralište" izvoditi će se zajedno sa planiranom prometnicom i pripadajućim instalacijama (vodovod, fekalna kanalizacija, plin, javna rasvjeta, TK instalacija). Glavni projekt prometnice: Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica OA-103, OA-107, OA-221 i OA-236 u Ogulinu, broj.pr. G.P.-34/2019, rujan 20109., izradio Planum d.o.o. Karlovac. Dio radova obuhvaćeni su u troškovniku prometnice kao što su: tamponiranje, asfalterski radovi, izrada bankina i bermi, izrada elaborata prometnog rješenja, kompletna regulacija i signalizacija prometa.
I) |  | CJEVOVODI
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Iskolčenje trase kanalizacije prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. U cijenu stavke uključiti osiguranje točaka iskolčenja.
Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova.
Obračun po m' iskolčene trase.
KOLEKTOR C 1.10:
| m' | L = 171,00
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m' | L = 172,00
Ukupno: 343,00 m'
| m' | 343 | a' |  | kn | 0
2. |  | Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu Odvodnja otpadnih voda zone "BC" grada Ogulina - Crpna stanica CS "Nogometno igralište" sa gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlačnim cjevovodom, RN 78407/GP_izvadak, izrađen u Fluming d.o.o. Rijeka. Izvedbeni projekt mora sadržavati shemu okana i pozicije kućnih priključaka koje je potrebno utvrditi obilaskom terena. Pozicije kućnih priključaka potrebno je odobriti od strane predstavnika komunalnog poduzeća.
Projekt je obavezan po zakonu o građenju imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest primjeraka.
Obračun po kompletu.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
3. |  | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja svih projektiranih kolektora. Elaborat je obavezno po zakonu o građenju imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati iskolčenje za ukupno 343,00 m' trase. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu elaborata.
Obračun po komplet elaboratu - min.3 preslike.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
4. |  | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije podzemnih instalacija duž trase, te označiti njihove trase na terenu. Tijekom izvođenja radova pratiti da ne dođe do njihovog oštećenja.
Obračun po m' trase.
KOLEKTOR C 1.10:
| m' | L = 171,00
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m' | L = 172,00
Ukupno: 341,00 m'
| m' | 343 | a' |  | kn | 0
5. |  | Ručni iskop probnih poprečnih rovova duž projektiranih kanala, izvesti nakon obilježavanja postojećih ukopanih instalacija.
Probni rovovi predviđaju se izvesti poprečno dužine 1,20 m, širine 0,60 m, dubine cca 2,0 m.
U cijenu stavke uključeno je zatrpavanje istih, nakon sondiranja postojećih instalacija.
Za svaki probni rov potrebno je 1,50 m3 iskopa i zatrpavanja.
Obračun po kom. stvarno izvedenog.
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
6. |  | Zaštitna ograda Postava čvrste zaštitne ograde duž rova s obje strane. Ovom stavkom obuhvaćen je i tlačni cjevovod obzirom su u istom rovu s gravitacijskim kolektorom. U cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu ograde.
Obračun po m' stvarno izvedene ograde.
KOLEKTOR C 1.10 + TL "Nogometno igralište":
| m' | L = 172,00 x 2 = 344,00 m'
| m' | 344 | a' |  | kn | 0
7. |  | Dobava materijala i izrada mostića za prijelaz preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Mostić za pješake, širine 0.80 m. Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu izrađenog mostića.
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
8. |  | Dobava čeličnih ploča za prijelaz automobila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova. Mostić za vozila, širine 2.50 m. Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu čelične ploče.
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
9. |  | Označavanje pozicija kućnih priključaka Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici Komunalnog društva i Nadzorni inžinjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju.
Obračun po komadu označenog priključka
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Projektirani kolektor i tlačni cjevovod će se izvoditi unutar planirane prometnice, te je volumen iskopa računat bez gornjeg sloja.
1. |  | Strojno-ručni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi u terenu bez obzira na kategoriju. Dubina, širina iskopa i pokos strana (5:1) prema uzdužnom profilu i datom detalju rova. Proširenje i produbljenje kanala na mjestima novih kontrolnih kanalizacijskih okana, također je obuhvaćeno ovom stavkom. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
U cijenu stavke uključiti eventualno potrebno razupiranje rova za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom.
Materijal iz iskopa odvesti na za to predviđenu lokaciju (interno odlagalište ili reciklaažno dvorište). To je obračunato posebnim stavkama ovog troškovnika. Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm.
Ručni iskop oko postojećih instalacija uključen je ovom stavkom.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Zbog zajedničkog rova gravitacijskog kolektora, tlačnog cjevovoda i vodovoda iskaz masa za tlačni cjevovod obračumat je kao okomiti rov.
(količina iskopa iz iskaza masa + okna s proširenjem i produbljenjem)
KOLEKTOR C 1.10:
| m3 | 200,22 + 4,0x4 + 6,0x2 = 228,22
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m3 | 97.17
| m3 | za sidrene blokove tlačni: 6 x 0,5 = 3,00 m3
Ukupno: 328,39 m'
| m3 | 330 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Nabava, doprema i razastiranje pijeska frakcije 0-4 mm, duž kanalizacijskog rova za posteljicu projektiranih kolektora, debljine 10 cm. Podlogu isplanirati s točnošću ± 1,5 cm.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
iz iskaza masa: volumen pješčane posteljice
KOLEKTOR C 1.10:
| m3 | 14.83
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m3 | 12.01
Ukupno: 26,84 m3
| m3 | 30 | a' | 0 | kn | 0
3. |  | Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska 0-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi debljine 30 cm bočno i iznad tjemena cijevi.
Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok se ne ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
iz iskaza masa: volumen pijeska (zasip 1)
KOLEKTOR C 1.10:
| m3 | 84.2
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m3 | 45.22
Ukupno: 129,42 m3
| m3 | 130 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Strojno zatrpavanje oko PP okana zamjenskim kamenim materijalom frakcije 0-32 mm na svim djelovima trase. Zbijanje sitnog materijala oko okna do zbijenosti Ms ≥ 40 MN/m2. Zbijanje izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, u slojevima od 30 cm do tražene zbijenosti. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
KOLEKTOR C 1.10:
| m3 | 2,5x4 + 4,0x2 = 18,00
| m3 | 20 | a' | 0 | kn | 0
5. |  | Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom - čisti kameni materijal frakcije 0-100 mm bez čestica zemlje na dijelu gdje trasa cjevovoda uzdužno prolazi po asfaltiranoj cesti uz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona.
Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok se ne ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
Zbijenost sloja definirana je datim detaljem kanalizacijskog rova (min Me = 60 MN/m2).
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
iz iskaza masa: Volumen tla (zasip 2)
KOLEKTOR C 1.10:
| m3 | 93.42
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m3 | 38.85
Ukupno: 132,27 m3
| m3 | 135 | a' | 0 | kn | 0
6. |  | Utovar i odvoz na, prema odluci i na trošak Izvođača, odabranu lokaciju (interno odlagalište ili reciklažno dvorište) cjelokupnog materijala iz iskopa Sav materijal utovariti i odvesti na odabranu lokaciju bez obzira na udaljenost (interno dolagalište ili reciklažno dvorište). Eventualna cijena prihvata materijala na teret Izvođača radova te ga je potrebno uračunati u cijenu stavke. Stavkom su obuhvaćene sve aktivnosti vezane uz utovar te prijevoz do određene odabrane lokacije, kao i sve radnje potrebne za ekološki održivo zbrinjavanje dobivenog materijala, uključivo i mogućnost uporabe iskopanog materijala. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju (koeficijent rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
iz iskaza masa: sveukupan iskop
| m3 | 330 | a' | 0 | kn | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
C) |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. |  | Betoniranje blokova u C16/20 za osiguranje tlačnog cjevovoda PE-HD DN 90 na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima. Beton ugraditi u iskopanu jamu u samom rovu. Veličina pojedinog bloka određena je statičkim proračunom. Izvedeno potpuno sa pripremanjem, prijenosom i ugradnjom materijala.
U cijenu uračunata potrebna oplata, kao i gumirano platno potrebno za zaštitu samoga luka.
Obračun po komadu.
- prosječno po bloku m3 0,1
| kom | 6 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Izrada armirano betonskog rasteretnog prstena oko okruglih PP kanalizacijskih okana, betonom C25/30. AB prsten izvodi se u vrhu PP okna (prema detalju iz Izvedbenog projekta) radi usklađvanja izvedbe završnog sloja i radi montaže okruglih poklopaca. Potrebna količina betona (po oknu) je 0.20 m3. U cijenu je uključena izrada, postava i skidanje oplate, potrebna armatura, te sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu stavke.
AB montažni prsten, C 25/30. Prten je dimenzije 127x127 cm, debljine 15 cm, s otvorom promjera Ø 67 cm, potrebna količina betona je 0.20 m3, armature 50 kg.
| kom | 6 | a' |  | kn | 0
3. |  | Doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca DN 600 mm sa okruglim okvirom, nosivosti 400 kN. Poklopci nosivosti 400 kN se ugrađuju u betonski vijenac. Okvir poklopca se učvršćuje pomoću šipki duljine 30 cm s navojem Ø16 mm (4 kom po okviru) i s po dvije matice Ø16 mm i dvije pločice. Nakon nivelacije poklopca na potrebnu visinu odreže se višak navojne šipke i podbetonira poklopac betonom C25/30 dimenzija 10x10 cm, potrebna količina betona 0,1 m3. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenog poklopca s okvirom.
poklopci klasa D 400
| kom | 6 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Betoniranje podloge dna revizijskih modularnih PP okana betonom C12/15. Za izradu jednog dna potrebno je 0,3 m3 betona.
U jediničnoj stavci obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu dna.
Obračun po komadu izvedenog dna.
| kom | 6 | a' | 0 | kn | 0
C) |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
D) |  | MONTERSKI RADOVI
D1) |  | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA
Od dobave materajala na odlagalište gradilišta do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala unutarnjeg profila ø 250 mm i ø 160 mm, tjemene nosivosti SN 8. Cijevi profila ø 160 mm dobavljaju se za pripremu kućnih priključaka na javnoj površini. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal. Za odabrane cijevi ponuditelj je dužan u ponudi priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Obračun po m' dobavljenih cijevi.
| 1.1. | Ø 250 mm
KOLEKTOR C 1.10:
| m' | L = 174,00 + 5% = 182,70
prespoj projektiranog kolektora (iz projekta prometnice):
| m' | L = 16,0
Ukupno: 198,70
| m' | 204 | a' |  | kn | 0
| 1.2. | Ø 160 mm
- za kućne priključke prosječne dužine 5 m'
L = 5,00 x 6 = 30,00 m'
- za kućne priključke prosječne dužine 10 m'
L = 10,00 x 2 = 20,00 m'
| m' | 60 | a' | 0 | kn | 0
| 1.3. | BRTVE ø 160 mm za spoj odabranih cijevi ø 160 mm na PP montažno okno
| kom | 8 | a' | 0 | kn | 0
| 1.4. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar PVC čepova profila DN 250 mm.
Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi za prespajanje fekalne kanalizacije iz projekta prometnice.
Obračun po komadu dobavljenog čepa.
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
2. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar prefabriciranih monolitnih revizijskih polipropilenskih (PP) okana izrađenih od cijevi orebrene vanjske strukture.
Okna moraju biti izrađena u skladu s normom EN 476. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim priključcima-naglavcima ili spojnicama sa brtvama te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 mm. Konus treba biti sa mogućnošću skraćivanja. Dno okna se sastoji od dva nosiva brizgana sloja (ploče), tvornički zavarenih sukladno DVS zahtjevima, odnosno mora imati ravno dno iznad kojeg se nalazi hidraulički profil. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgon. Okna moraju biti izrađena u skladu sa navedenim normama EN1401, EN 1852 i EN 13598.
Baza, tijelo i konus okna međusobno su zavareni čime se osigurava nepropusnost te stabilnost okna. Vrh konusa mora imati mogućnost prihvata vanjske brtve te imati mogućnost montaže vodotijesnog poklopca.
Brtveni elementi koji se koriste moraju biti u skladu sa EN681-1.
Specifični moment inercije površine cijevnog nastavka (tijela okna) u odnosu na uzdužnu os, u zoni najvećeg opterećenja, mora biti minimalno 500 cm4, što je potrebno dokazati proračunom koji je potrebno priložiti uz ponudu. Za navedene materijale ponuđač je dužan u ponudi priložiti izjavu o sukladnosti te izvješće o ispitivanjima svakog okna. Proizvođač je dužan dostaviti certifikate sukladne EN 3834 i EN 13067.
- Okna su veličine DN 600 i 800 mm. Do dubine ugradnje 1,5 m ugrađuju se okna DN 600 mm, od 1,5 m-3,0 m DN 800 mm. Visina okna za naručivanje je dubina okna od kote terena do kote nivelete - 0,20 m (visina AB prstena).
Okna isporučivati u komadu.
Obračun po komadu dobavljenog okna.
DN 600 mm, h = 1,30 - 1,50 m
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
DN 800 mm, h = 1,80 - 2,0 m
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
3. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar i ugradnja spojnica ø 250 mm za spajanje cijevi koje su skraćene i nemaju original završetak.
Obračun po komadu dobavljene i ugrađene spojnice.
| kom | 5 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
4. |  | Brtva za kaskadna okna Dobava, doprema, istovar te kompletna montaža ulazne brtve ø 250 mm, za izvedbu kaskade. U cijenu je uključeno i bušenje otvora krunskim svrdlom profila ø 250 mm za izvedbu priključka kanalizacijske cijevi.
Obračun po komadu montirane brtve.
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
5. |  | Lukovi/koljena za cijevi Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar, spuštanje u rov te kompletna montaža fazonskih komada (lukova/koljena) profila DN 250 mm, tjemene nosivosti SN 8. U stavku je uključena i izrada betonske podloge ispod lukova (dim.0,5x0,5x0,1 m) u razredu tlačne čvrstoće C12/15. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po komadu ugrađenog luka/koljena.
luk 15°
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
6. |  | Dobava i doprema na odlagalište gradilišta lijevanoželjeznih kanalizacijskih poklopaca. Poklopac sa okvirom se sastoji od okruglog okvira s okruglim poklopcem svijetlog otvora Ø 600 mm. Poklopac mora zadovoljavati Hrvatske norme i klasu D400, prema europskoj normi EN124 ili jednakovrijednoj. Poklopac sa okvirom je predviđen za normalan intenzitet prometa pri prometnom opterećenju od 400 kN. Na poklopcu mora biti naziv KANALIZACIJA, a format natpisa mora biti izveden u dogovoru s KD "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Ogulin. Okvir poklopca izrađen je tako da se prilikom ugradnje prekriva završnim slojem asfalta, betona i sl. (nakon ugradnje kompletnog poklopca sa okvirom na cesti je vidljiv samo kružni rub okvira i poklopac). Ležište poklopca na okviru mora bit izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo.
Poklopac je sa šarkama povezan sa okvirom, a visina okvira je minimalno 100 mm. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca. Ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH. Obračun po dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ø 600 mm - nosivosti 400 kN
| kom | 6 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
7. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar materijala za pripremu za spajanje kućnih priključaka.
Cijevi za spajanje kućnih priključaka su specificirane u stavci D1/1.
| 7.1. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar montaža brtve i spojnog komada za spoj cijevi kućnog priključka DN 160 mm s predviđenim betonskim kućnim priključnim oknom
Obračun po komadu dobavljene brtve i spojnog komada.
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
| 7.2. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar lukova 30° i 45° profila DN 160 mm za odabranu cijev.
Lukovi se dobavljaju za spajanje kućnih priključaka u dno okna.
Obračun po komadu dobavljenog luka.
luk 30°
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
luk 45°
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
| 7.3. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar spojnica ND 160 mm za spajanje cijevi koje su skraćene i nemaju original naglavak.
Obračun po komadu dobavljene spojnice.
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
| 7.4. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar PVC čepova profila DN 160 mm.
Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka.
Obračun po komadu dobavljenog čepa.
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
8. |  | Dobava, doprema i pravilno odlaganje na odlagalište gradilišta, kanalizacijskih poklopaca za okno kućnog prikjuča od nodularnog lijeva slijedećih karakteristika:
- nosivost poklopca 250 kN - kalsa C250
- dimenzije: f 600 mm s kvadratnim okvirom
- poklopci proizvedeni prema normi EN 124 što je potrebno priložiti
- poklopci su bez ventilacijskog otvora
- kod isporuke dostaviti atest IGH za ispitno opterećenje statičke nosivosti prema HRN M.J6.210
- poklopac mora imati natpis KANALIZACIJA
- težina poklopca s okvirom min. 55 kg
- u okviru (ležište poklopca) ugrađena brtva radi stabilnosti i zaštite od buke
- otvaranje poklopca pomoću šarke zbog sigurnosti od izljetanja poklopca iz ležišta kao i zbog kasnijeg lakšeg rukovanja
- sustav zaključavanja poklopca zbog ovlaštenog otvaranja
Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
9. |  | Dobava, doprema, isporuka i istovar na deponiju gradilišta, PEHD cijevi za tlačni vod fekalne kanalizacije. Cijevi su od polietilena PE 100, za NP 10 bara, faktor sigurnosti C=1.6, klase SDR 17, prema HRN EN 12201-2 i DIN 8074 ili jednakovrijedno. Cijevi je moguće dobaviti u kolutovima duljine l=100.0 m ili palicama duljine l=12.0 m. Spajanje cijevi međusobno i spajanje cijevi s PEHD fazonskim komadima (koljenima) elektrozavarivanjem, pomoću elektrospojnica. Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 5% više cijevi. Uz cijevi nabaviti i dopremiti sav potreban spojni materijal i fazonske komade (koljena) za savladavanje horizontalnih i vertikalnih lomova na trasi, te potrebne alate za montažu prema uputama Proizvođača.
Obračun po m' dobavljenih cijevi.
| 9.1. | - PEHD cijevi DN 90 mm
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m' | L = 172,00 + 5% = 180,60
| m' | 186 | a' |  | kn | 0
| 9.2. | - PEHD koljena za savladavanje horizontalnih i vertikalnih lomova na trasi, sa spojnim materijalom za spajanje na cijevi.
|  | Koljeno 30° DN 90 mm |  |  |  | 0
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
|  | Koljeno 15° DN 90 mm |  |  |  | 0
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
10. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar, spuštanje u rov te kompletna montaža odgovarajuće cijevi od PEHD, profila DN 100 mm, za polaganje elektroinstalacija ili slično. Predviđeno je polaganje jedne paralelne cijevi duž cijele trase cjevovoda. Montaža cijevi prema uputama proizvođača te vrste cijevi. Obračun po 1 m' kompletno dobavljenih i položenih cijevi.
| m' | 172 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
D1) |  | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | kn | 0
D2) |  | UGRADNJA MATERIJALA
1. |  | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža kanalizacijskih cijevi od termoplastičnih materijala unutarnjeg profila DN 250 mm, tjemene nosivosti SN 8. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po m' ugrađenih cijevi.
Ø 250 mm
KOLEKTOR C 1.10:
| m' | L = 174,00
prespoj projektiranog kolektora (iz projakta prometnice):
| m' | L = 160
Ukupno: 190,0
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
2. |  | Doprema s odlagališta, spuštanje u rov te kompletna montaža prefabriciranih monolitnih revizijskih polipropilenskih (PP) okana.
Prethodno okna postaviti na betonsku posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smislu. Spajanje cijevi s oknima izvršiti prema upustvu proizvođača.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu ugrađenog okna.
DN 600 mm, h = 1,30 - 1,50 m
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
DN 800 mm, h = 1,80 - 2,0 m
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
3. |  | Doprema do mjesta ugradnje i kompletna ugradnja PEHD cijevi za tlačni vod fekalne kanalizacije. Kompletna izrada svih spojeva cijevi prema definiranom načinu spajanja cijevi međusobno te spoju cijevi i koljena, u svemu prema uputama Proizvođača. Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, navlačenje elektrospojnica, elektrozavarivanje i sve ostalo. Stavkom je obuhvaćen transport cijevi sa svim spojnim materijalom za spajanje cijevi te transport koljena za savladavanje horizontalnih i vertikalnih lomova na trasi, od gradilišnog privremenog odlagališta do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnavanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, te montaža sa svom potrebnom pripomoći. Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj montaže, pomoćna sredstva (pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl.). Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali i radovi zajedno sa zidarskom pripomoći postavljanja podložnih betonskih blokova na mjestima loma cjevovoda.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača. Obračun po m' cijevi, sve komplet prema definiranom načinu spajanja cijevi međusobno, te obračun po komadu dopremljenog i ugrađenog koljena za savladavanje horizontalnih i vertikalnih lomova na trasi.
| 3.1. | - PEHD cijevi DN 90 mm s pripadajućim spojnim priborom.
TLAČNI CJEVOVOD "Nogometno igralište":
| m' | L = 172,00
| m' | 172 | a' |  | kn | 0
| 3.2. | - PEHD koljena DN 90 mm za savladavanje horizontalnih i vertikalnih lomova na trasi, sa spojnim materijalom za spajanje na cijevi.
| kom | 6 | a' |  | kn | 0
4. |  | Ispiranje canal-jetom izgrađenih cjevovoda profila ø 250 mm, zajedno s oknima.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m'.
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
5 |  | Ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda i okana. Ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost zajedno sa kontrolnim oknima "V" ili "Z" postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11). Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
6. |  | Tlačna proba Tlačna proba cjevovoda koja se izvodi prema normi Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada HRN EN 805, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11). Ispitivanje treba vršiti akreditirani laboratorij koji zadovoljava uvjete prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje čitave dionice sve do konačne uspješnosti. Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. U cijenu stavke uključena je izrada Završnog izvješća u najmanje 3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
ø 90 mm
| m' | L = 172,00
| m' | 172 | a' |  | kn | 0
7. |  | Spajanje projektiranog kolektora na postojeće (izvedeno) PP okno. Bušenje otvora krunskim svrdlom profila DN 250 mm za spoj odbrane cijevi na izvedeno kontrolno PP okno. U cijenu stavke je uključena dobava, doprema i kompletna montaža ulazne brtve i spojnog komada DN 250 mm za priključak odbrane cijevi kolektora
Obračun po izvedenom spoju.
DN 250 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
8. |  | Izvedba prespoja na izvedeni tlačni cjevovod. Tlačni cjevovod je od cijevi PE-HD profila DN 90 mm. Točan profil i vrstu cijevi utvrditi na licu mjesta.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove (otkopavanje, po potrebi rezanje postojeće cijevi i sl.), pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu prespoja.
Obračun po komadu kompletno izvedenom spoju.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
D2) |  | UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | kn | 0
E) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
1. |  | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka.
Predviđeno je da se od novog kolektora do parcele iskopa kanal širine 60 cm i dubine 0,8 m - 1,20 m (od kote terena), položi cijev unutarnjeg profila Ø 160 mm.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke.
| 1.1. | - za kućne priključke dužine 5 m'
- ručni iskop (m35,0)
- pijesak(m32,50)
- zatrpavanje(m32,50)
- odvoz (m32,50)
Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 6 | a' | 0 | kn | 0
| 1.2. | - za kućne priključke dužine 10 m'
- ručni iskop (m310,0)
- pijesak(m35,00)
- zatrpavanje(m35,00)
- odvoz (m35,00)
Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 2 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka.
Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila Ø160 mm..
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve monterske radove. Dobava materijala je u dobavi i dopremi materijala.
Cijenom jednog priključka obuhvaćena je montaža:
- za kućne priključke dužine 5 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila Ø 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PP okno (ako priključak nije tvornički izveden)
- bušenje otvora Ø 160 mm na PP oknu (ako priključak nije tvornički izveden)
- montaža brtve i spojnog komada za spoj cijevi na betonsko okno kućnog priključka
- montaža luka 30° ili 45° ND 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnica Ø 160 mm
- ugradnja čepa ND 160 mm za zatvaranje cijevi
Obračun po komadu kućnog priključka.
| kom | 6 | a' | 0 | kn | 0
- za kućne priključke dužine 10 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila Ø 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PE okno (ako priključak nije tvornički izveden)
- bušenje otvora Ø 160 mm na PE oknu (ako priključak nije tvornički izveden)
- montaža brtve i spojnog komada za spoj cijevi na betonsko okno kućnog priključka
- montaža luka 30° ili 45° ND 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnica Ø 160 mm
- ugradnja čepa ND 160 mm za zatvaranje cijevi
Obračun po komadu kućnog priključka.
| kom | 2 | a' | 0 | kn | 0
3. |  | Betoniranje okana za kućne priključke betonom C25/30 u dvostranoj oplati. Okno je veličine svijetlog otvora 60/60 cm, prosječne dubine 1,00 m, debljine stijenki zidova 15 cm. U cijenu je uključena izrada kinete, završna obrada kinete, glaziranje zidova, kao i obrada spojeva cijevi i okana. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti za kompletnu izvedbu okana.
Obračun po komadu gotovog okna.
| kom | 8 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Doprema s odlagališta gradilišta, te kompletna montaža, lijevano-željeznih poklopaca f 600 mm s kvadratnim okvirom za okna kućnih priključaka nosivosti 250 kN.
Površina na koju naliježe poklopac u okviru mora biti u punoj duljini opsega.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| kom | 8 | a' | 0 | kn | 0
E) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI UKUPNO: |  |  | kn | 0
F) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Izvedba križanja s elektroinstalacijama na trasi projektiranih kolektora pa ih je potrebno zaštititi ili po potrebi preložiti. Kabele elektroinstalacija potrebno je preložiti u suradnji s nadležnim institucijama ako se nađu na trasi kanalizacije. Prelaganje/križanje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita kabela zaštitnim cijevima i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 1 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Izvedba križanja s TK instalacijama ako se nađu na trasi - niveleti kanalizacije pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije finim pijeskom i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 4 | a' | 0 | kn | 0
3. |  | Izvedba križanja s postojećim vodovodom i oborinskom kanalizacijom ako se nađu na trasi - niveleti kanalizacije pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnom institucijom. Prelaganje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije i zatrpavanje do vrha rova i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 1 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, TK instalacije, vodovod) nakon polaganja kanalizacijskih cijevi.
Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa fekalne kanalizacije.
Za zaštitu 1m' rova potrebno je 0,1 m3 pijeska.
Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračunat će se prema stvarno izvedenim radovima (po m') uz odobrenje Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| m' | 50 | a' |  | kn | 0
5. |  | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim križanjima kolektora s postojećom infrastrukturom, kao i svim priključcima na kolektore, a sve u skladu s važećim propisima.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za komplet elaborata prema datom opisu.
Obračun po m’.
| m' | 343 | a' |  | kn | 0
6. |  | Snimanje izvedenog cjevovoda po završetku pojedinog kolektora robot- kamerom, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom.
Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod. Sva višekratna snimanja nakon sanacije cjevovoda neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban terenski i uredski rad za kompletnu izvedbu stavke.
Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu.
Obračun po m’ snimljenog cjevovoda.
| m' | 170 | a' |  | kn | 0
7. |  | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja.
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
F) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
| I) | CJEVOVODI:
| A) | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
| B) | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
| C) | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | kn | 0
| D) | MONTERSKI RADOVI
| D1) | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA |  |  | kn | 0
| D2) | UGRADNJA MATERIJALA |  |  | kn | 0
| E) | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI |  |  | kn | 0
| F) | OSTALI RADOVI |  |  | kn | 0
| I) | UKUPNO CJEVOVODI: |  |  | kn | 0

## cs Nogometno igralište
FLUM-ING d.o.o. Rijeka |  |  | TROŠKOVNIK |  |  | RN 78407/GP_izvadak
II) |  | CRPNA STANICA ''NOGOMETNO IGRALIŠTE''
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Iskolčenje građevine Iskolčenje građevine crpne stanice, prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina. Cijenom stavke uključena i obnova iskolčenja. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu provedbu radova.
Obračun po m2 iskolčenog terena i iskolčene parcele.
- površina CS:
ulazno okno: 1,20x1,40 = 1,68
objekt za smještaj c.s.: 3,10x3,10 = 9,61
ukupno: 11,30
| m2 | 12 | a' |  | kn | 0
2. |  | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja Izrada geodetskog elaborata iskolčenja crpne stanice. Elaborat je obavezno po zakonu o građenju imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati iskolčenje za ukupno 11,50 m2 terena. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu elaborata.
Obračun po komplet elaboratu - min. 3 preslike.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
3. |  | Postava zaštitne ograde Postava zaštitne ograde oko građevinske jame, odnosno gradilišta crpne stanice za vrijeme izvođenja radova. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban rad, materijal i transporei za izvedbu stavke.
Obračun po m' stvarno izvedene ograde.
| m' | 40 | a' |  | kn | 0
4. |  | Izrada Izvedbenog projekta Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu Odvodnja otpadnih voda zone "BC" grada Ogulina - Crpna stanica CS "Nogometno igralište" sa gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlačnim cjevovodom, RN 78407/GP_izvadak, izrađen u Fluming d.o.o. Rijeka. Projekt je obavezno, po zakonu o građenju, imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest primjeraka.
Obračun po kompletu.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: CS "Nogometno igralište" će se izvoditi unutar planirane prometnice, te je volumen iskopa računat bez gornjeg sloja.
1. |  | Iskop Iskop građevinske jame za izgradnju crpne stanice. Iskop će se vršiti bez obzira na kategoriju terena s pokosom 5:1. Materijal iz iskopa odvesti na za to predviđenu lokaciju (interno odlagalište ili reciklaažno dvorište). U cijenu stavke uključiti i eventualno potrebno razupiranje jame za zaštitu od obrušavanja, sa svim potrebnim radom i materijalom. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
ulazno okno: 1,05x4,00x3,00 = 12,60
objekt za smještaj c.s.: 5,85x5,85x3,70 + 2,30x2,30x0,30 = 128,20
ukupno: 140,80
| m3 | 145 | a' |  | kn | 0
2. |  | Podloga Dobava i doprema čistog kamenog materijala (kamenomet) frakcije 16-32 mm i izrada podloge debljine 20 cm ispod donje ploče. Materijal zbijati u slojevima min.Me=40 Mpa. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva, transporte i eventualnu pripomoć ronioca za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
ulazno okno: 2,15x3,45x0,2=1,50
objekt za smještaj c.s.: 5,20x5,20x0,2 + 2,30x2,30x0,20=6,50
ukupno: 8,00
| m3 | 8 | a' | 0 | kn | 0
3. |  | Zatrpavanje građevinske jame Zatrpavanje građevinske jame, nakon betoniranja, se vrši zamjenskim materijalom, čisti kameni materijal frakcije 0-100 mm bez čestica zemlje. Prilikom zatrpavanja treba voditi računa o zbijenosti materijala. Zbijanje se vrši ručnim nabijačima u slojevima od po 30 cm. U jediničnu cijenu uračunati sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju (koef. zbijenost i koef. rastresitosti uračunati u cijenu).
ulazno okno: 1,05x4,0x2,70 = 11,35
objekt za smještaj c.s.: (5,85x5,85x3,70) - (3,10x3,10x3,70) - (1,20x1,040x2,95) = 86,05
ukupno: 97,40
| m3 | 100 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Utovar i odvoz na, prema odluci i na trošak Izvođača, odabranu lokaciju (interno odlagalište ili reciklažno dvorište) cjelokupnog materijala iz iskopa Sav materijal utovariti i odvesti na odabranu lokaciju bez obzira na udaljenost (interno dolagalište ili reciklažno dvorište). Eventualna cijena prihvata materijala na teret Izvođača radova te ga je potrebno uračunati u cijenu stavke. Stavkom su obuhvaćene sve aktivnosti vezane uz utovar te prijevoz do određene odabrane lokacije, kao i sve radnje potrebne za ekološki održivo zbrinjavanje dobivenog materijala, uključivo i mogućnost uporabe iskopanog materijala. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju (koeficijent rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
sveukupan iskop
| m3 | 145 | a' | 0 | kn | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
C) |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. |  | Podložni beton Dobava, doprema i ugradnja podložnog betona C12/15 ispod donje ploče objekta za smještaj c.s i ulaznog okna, debljine 10 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m³ ugrađenog betona.
ulazno okno: 2,17x3,50x0,1 = 0,76
objekt za smještaj c.s.: 5,25x5,25x0,1 + 2,35x2,35x0,10 = 3,30
ukupno: 4,05
| m3 | 5 | a' |  | kn | 0
2. |  | AB dno i zidovi Betoniranje armirano-betonskih zidova debljine 25 cm i dna okna za smještaj kompaktne crpne stanice debljine 30 cm, ulaznog okna crpne stanice debljine zidova 20 cm i dna 25 cm, sve od vodonepropusnog betona tlačne čvrstoće C 30/37, razred izloženosti XA1. Zidove betonirati u odgovarajućoj dvostranoj oplati uz obavezno pervibriranje, a potrebnu oplatu uključiti u cijenu stavke. Donju ploču i zidove armirati konstruktivno armaturom B 500B (MA i RA). Spoj donje ploče i zida izvesti vodonepropusno. Dobava, doprema i ugradnja fleksibilne hidroekspanzivne traka za osiguravanje vodonepropusnosti svih spojeva na betonskim konstrukcijama uključena je u cijenu stavke. Unutrašnje površine zidova obraditi cementnim mortom sa zaglađivanjem površine zbog osiguravanja vodonepropusnosti. Cijenom je obuhvaćena obrada spojeva cijevi i zidova, da spoj bude vodonepropusan. U donjoj ploči okna za smještaj CS izvesti u kutu produbljenje dim. 40x40x40 cm za smještaj drenažne pumpe.
U zidove crpne stanice ostaviti otvore za elektrokablove prema nacrtu, te ih nakon ugradnje elektrokablova obraditi da budu vodonepropusni..
U cijenu stavke uračunata dobava, doprema i montaža dvostrane glatke oplate za zidove (visina oplate za zidove 2,80-3,50 m). Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m3 ugrađenog betona, m' trake i m2 oplate.
| 2.1. | beton C 30/37
- okno za smještaj crpne stanice:
dno:
3,10x3,10x0,30 - 0,40x0,40x0,30 + 0,85x0,85x0,15 = 3,00
zidovi:
2(2,60x3,0x0,25) + 2(3,10x3,0x0,25) = 8,55
- ulazno okno crpne stanice:
dno:
1,20x1,40x0,25 = 0,42
zidovi:
2(1,20x2,35x0,20) + 2(1,0x2,35x0,20) = 2,10
ukupno: 14,10
| m3 | 15 | a' | 0 | kn | 0
| 2.2. | hidroekspanzivna traka
| m' | 55 | a' |  | kn | 0
| 2.3. | oplata
| m2 | 50 | a' |  | kn | 0
3. |  | AB pokrovna ploča Betoniranje pokrovne ploče okna za smještaj C.S. i ulaznog okna debljine 20 cm, od vodonepropusnog betona tlačne čvrstoće C30/37. Ploču armirati konstruktivno armaturom B 500B (MA i RA). U ploči ostaviti otvore za ugradnju poklopaca dim. prema nacrtu. NAPOMENA: ploča okna za smještaj CS se izvodi nakon montaže kompaktne crpne stanice. U cijenu stavke uračunata dobava, doprema i montaža jednostarne glatke oplate za ploču. Jedinična cijena stavke uključuje dobavu i dopremu betona, potrebnu oplatu, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| 3.1. | beton C 30/37
- okno za smještaj crpne stanice:
3,10x3,10x0,2 +2( 2(1,0+0,60)x0,20x0,28) + 2(1,20+0,80)x0,20x0,28 = 2,54
| m3 | 3 | a' | 0 | kn | 0
- ulazno okno:
1,20x1,40x0,2 +2( 2(1,0+0,60)x0,20x0,28) = 0,53
| m3 | 1 | a' | 0 | kn | 0
| 3.2. | oplata
| m2 | 16 | a' |  | kn | 0
4. |  | Armatura- šipke i mreže Dobava, čišćenje, ravnanje, savijanje, ugradba i povezivanje rebraste armature RA - B 500B i armaturnih mreža MA - B 500B, u svemu prema armaturnim nacrtima iz izvedbenog projekta i postojećim propisima. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti.
Obračun po kg ugrađene armature.
| kg | 1575 | a' |  | kn | 0
5. |  | Hidroizolacija unutarnjih zidova Izvođenje jednokomponentnog polimercementnog hidroizolacijskog premaza unutrašnjih zidova i dna crpne stanice i ulaznog okna (zidova, ploče i dna) Premaz se nanosi gleterom, valjkom ili četkom na čistu i čvrstu betonsku podlogu u dva sloja u ukupnoj potrošnji od 3,0 kg/m2. Brtvljenje spojeva između horizontalnih i vertikalnih površina i na spojevima zidova izvesti ugradnjom dilatacijske trake od pletenog poliestera u sredini ojačanog sa gumenom trakom. Traka se utapa u prvi sloj premaza, a drugim prekriva. Obračun po m2 premaza i m' trake.
Hidroizolacijski premaz
| m2 | 55 | a' |  | kn | 0
Hidroizolacijska traka
| m' | 40 | a' |  | kn | 0
C) |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
D) |  | BRAVARSKI RADOVI
1. |  | Tipske ljestve od inoxa Dobava, doprema i ugradnja, tipskih vertikalnih ljestvi od inox čelika AISI 316L za spuštanje u crpnu stanicu. Ljestve su dim. 46x20cm, visine 2,95, sa međusobno povezanim prečkama profila ø 20 mm na razmaku 30 cm, sve prema detalju. Ljestve su fiksno montirane na zid vodovodnog okna. Ljestve sukladno HRN EN 13101:2007 ili jednakovrijedne. Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Obračun po komplet dobavljenih i ugrađenih ljestvi.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
2. |  | Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka Dobava, doprema, istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, istovar i kompletna montaža uređaja za pročišćavanje otpadnog zraka iz crpne stanice: - Uređaj za pročišćavanje otpadnog zraka mora biti sljedećih karakteristika: - Uređaj s minimalno dvokomponentnom ispunom za kemijsku razgradnju otpadnih plinova - Ispuna je od kemijskih medija sastavljenih od suhog granulata ugljika i drugih aktivnih tvari koje omogućuju optimalno odvijanje kemijskih reakcija - Uređaj mora imati ventil za separaciju kondenzata i demontažni pokrov, a se sastoji od: - tijela za ispunu (cilindričnog oblika) - poklopca (od stakloplastike) - ventilatora - Tijelo od polietilena debljine 6,4 mm otpornog na koroziju od otpadne vode, promjera 55,9 cm i visine 91,4 cm - Max. protok zraka: 170 m³/h - Količina ispune: 100 kg - Promjer priključka ulaza zraka: 100 mm - Ukupna masa (s ispunom): 184 kg
Stavka obuhvaća sve poslove ugradnje uključujući spajanje filtera na usisne cijevi kao i puštanje u rad. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu stavke. Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po komplet dobavljenom, ugrađenom i puštenom u rad uređaju za pročišćavanje zraka.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
3. |  | Poklopac od nodularnog lijeva Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja poklopca od nodularnog lijeva dim. 600x600 mm i 800x800 mm (kvadratni), nosivosti 400 kN, uključivo s okvirom za ulazno okno. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti.
Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog poklopca.
dim. 600x600 mm
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
dim. 800x800 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
4. |  | Metalna dvokrilna vrata Dobava i doprema materijala, izrada i istovar u skladište gradilišta metalnih dvokrilnih vrata s okvirom na objekt za smještaj el. ormara i uređaja za pročišćavanje zraka. Vrata za elektroormar su za otvor vel. 1,40×1,94 m, dok su vrata za uređaj za pročišćavanje zraka za otvor vel. 1,20×1,94 m. Vrata su izrađena iz inox-a AISI 316L debljine 1,5 mm. Krila su opremljena fiksnom ventilacijskom rešetkom, kvakom i cilindar bravom s kompletom ključeva, a okvir se sastoji od L profila i kvadratnih cijevi. Cijenom obuhvatiti sav materijal, izradu i dopremu vrata te zaštitni premaz prajmerom, kao temeljna i 2 sloja završnom bojom, te odgovarajuću bravu s ključem. Boja i ton prema izboru Investitora. NAPOMENA: Prije izrade točne mjere uzeti na licu mjesta.
Obračun po komplet.
dim. 140x194 m
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
dim. 120x194 m
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
5. |  | Zaštitna ploča od inoxa Dobava i doprema materijala i izrada zaštitne ploče od inox-a AISI 316L, dim. 1,20x0,35 m, debljine 3,0 mm. Cijenom obuhvatiti sav pričvrsni materijal, izradu i dopremu ploče, te zaštitni premaz prajmerom, kao temeljna i 2 sloja završnom bojom.
Obračun po kompletu.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
6. |  | Zapornica Dobava, doprema i montaža tipske zidne pločaste zapornice od inox čelika AISI 316L. za otvor u zidu dim. ø 200 mm. Dizanje zapornice preko produženog vretena od nehrđajućeg čelika, t-dubina ugradnje = 2800 mm. Zapornica se ugrađuje na zid ulaznog okna prema oknu za smještaj CS. U cijenu su uključeni vijci za pričvršćenje. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. NAPOMENA: Prije dobave provijeriti mjere na terenu.
Obračun po komadu dobavljene i ugrađene zapornice.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
D) |  | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
E) |  | MATERIJAL I MONTERSKI RADOVI
DOBAVA, DOPREMA I MONTAŽA MATERIJALA
Od dobave materajala na odlagalište gradilišta do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. |  | Kompaktna crpna stanica Dobava, doprema, istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, istovar i kompletna montaža kompaktne crpne stanice sa separatorom za odvajanje krutih čestica (uređaj za pumpanje otpadnih voda u suhoj izvedbi) s karakteristikama: - maksimalni dotok uređaju : 3,5 l/s - projektirani dotok uređaju: 12,60 m³ / h - projektirani protok pumpe: 14,40 m³ / h - projektirana visina dizanja pumpe: 24,0 m - snaga jedne crpke P2: 3,70 kW.
Sastoji se od: - Ulaznog razdjelnika - Spremnika/sabirnog prostora s otvorima za kontrolu i čišćenje - Usisnih vodova pumpi s ugrađenom kavitacijskom zaštitom, koji se mogu pomoću zasuna odvojiti u pogonu - Posebnih separatora sigurnih od začepljenja sa jednostavnim pristupom za čišćenje bez otvaranja spremnika - Prozračivanja spremnika sa zaštitom od preljeva i sustavom za rasterećenje tlaka prema ulazu - Hidraulično optimiranog tlačnog voda s račvastom cijevi i priključkom za pranje, zapornih i protupovratnih armatura - Vijčano spojenih tako da su plino i vodonepropusni - Drenažna crpka Komplet sa puštanjem u rad Sustav: EP – 1108822 IPC E 03 F Nr.: 20 2008 011 273.3 DIN 12050-1 / 4 Prototipski ispitan
| a) | Ulazni razdjelnik: Modularni sustav specifičan za ovaj uređaj, otvori za kontrolu spojeni vijcima, priključak za razinske sustave, drenažna crpka i odzračivanje. Ulazni vodovi separatora sa zapornim armaturama. Mogućnost priključka za drenažnu crpku s kugličnom slavinom, kuglični protupovratni ventil i priključna nazuvica za fleksibilno crijevo, dimenzija 1 “ Ulazni vod, spojen prirubnicama, prirubnica DIN 2642 Priključna prirubnica za dovod : DN 200 Dovod do separatora : DN 100 Stupanj tlaka : PN 10 Materijal : V 2 A, 1.4301 ili jednakovrijedan Visina dovoda (dno cijevi) : 700 mm Nožasti zasun na ulazu u uređaj Nožasti zasun DN 200 kao krajnja armatura s prirubničkim spojem DIN 2201, PN 10 bez sužavanja prolaza Dimenzija : DN 200 Materijal : GG / V 2 A,1.4301 / PP- St
| b) | Spremnik / sabirni prostor: Modularni sustav specifičan za ovo postrojenje s ugrađenim preljevom, otvorima za čišćenje i kontrolu, priključkom za mjerenje nivoa i odzračivanje. Priključak za usisne vodove crpke s ugrađenom zaštitom od kavitacija. Usisni vodovi sa zapornim armaturama Prirubnica DIN 2642 Zapremina spremnika : ca. 400 l Razred tlaka : 0,6 bar Materijal : V 2 A, 1.4301 ili ekvivalentan
| c) | 2 separatora : u modularnoj izvedbi, sa jednostavnim pristupom za čišćenje bez otvaranja spremnika, s otvorima za čišćenje na prednjoj strani, razdvojnim sitima i razdvojnim zaklopkama. Hidraulično optimirani priključak za tlačni vod. Prirubnica DIN 2642 Materijal : V 4 A, 1.4571 ili 1.4404
| d) | Odzračivanje prostora spremnika i sabirnog prostora: Odzračivanje spremnika sa zaštitom od preljeva i sustavom za rasterećenje od tlaka prema ulaznom razdjelniku Vod za odzračivanje spremnika, završava s prirubnicom i glatkom cijevi DN 100 PN 10 Materijal : V 2 A, 1.4301 / PP-ST
| e) | Tlačni vod: Hidraulično optimirani tlačni vod s račvastom cijevi i priključkom za ispiranje Svi cjevovodi su izrađeni od čelika V 4A, razred 1.4571 ili 1.4404; nakon zavarivanja bajcani i pasivizirani. Dijelovi opreme poput spojeva, cijevnih obujmica, konzola, vijaka i matica su također izrađeni od čelika VA. Cjevovodi su opremljeni s obrubom i letećom prirubnicom sukladno razredima tlaka. Prirubnice se izrađene od čelika s PP ovojnicom. Prirubnice DIN 2642 Tlačni vod, spojen prirubnicama, završava s prirubnicom DIN 2642 DN100 Materijal : V 4 A, 1.4571 ili 1.4404 / PP- St Priključak za pranje je opremljen s kuglastom slavinom 2 “ VA i priključkom s navojem.
| f) | Zaporne i nepovratne armature: za prethodno navedeni uređaj za pumpanje otpadne vode 2 x nepovratna ventila na dotoku u separator Dimenzija : DN 125 Materijal : Kućište JL 1040 / klapna JL 1040 gumirana 2 x nožasta zasuna u tlačnom vodu Nožasti zasun kao krajnja armatura s prirubničkim spojem DIN 2501, PN 10 Dimenzija : DN 100 Materijal : GG25 / 1.4021 / Mjed / PP-St 2 x nepovratne kugle u tlačnom vodu Prirubnički priključak prema DIN 2501, PN 10 Dimenzija : DN 100 Materijal : GG / V 2 A,1.4301 / PP- St Sve prirubnice DIN 2642
| g) | Centrifugalna crpka: 2x crpke (1 radna i 1 rezerva) koja izpunjava zahtjev projektiranog protoka i napora. Crpka s podvodnim motorom kao uspravni, uronski blok agregat za suhu ugradnju, jednostupanjski, s trofaznim motorom prema VDE smjernicama. Frekvencija :- 50 Hz Izmjereni napon :- 400 V Crpka s nasadnim dijelovima Nacin montaže :- Suho postavljanje Oblik rotora :- Rotor sa slobodnim strujanjem (F)
Temperaturna sonda PTC termistor Izolacija motora H prema IEC 34-1 Mehanicka zaštita motora IP 68 Kućište crpke: Materijal Sivi lijev EN-GJL-250 Tlačni poklopac: Materijal Sivi lijev EN-GJL-250 Osovina: Materijal Krom-celik 1.4021+QT800 Rotor: Materijal Sivi lijev EN-GJL-250 Crpka premazana 2-komponentnom epoksid smolom ukupne debljine 150 μm O-prsten: Materijal Nitril kaučuk NBR Vrsta brtve osovine Mehanicka brtva u tandemskoj izvedbi Materijal brtve vratila SIC/SIC/NBR
Obračun po komadu dobavljenog uređaja za pumpanje otpadnih voda u suhoj izvedbi
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
2. |  | Dobava, doprema i istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, istovar i kompletna montaža drenažne crpke. Potpuno potopni podvodni crpni agregat s otvorenim rotorom, u blok izvedbi, s plašno hlađenim izmjeničnim motorom, vrsta zaštite IP 68, s ugrađenom toplinskom zaštitom motora, s uspravnim priključnim nastavkom na tlačnoj strani integriranom povratnom zaklopkom. Električni priključni vod H07RN-F.G., 10 m duljine sa zaštitnim (šuko) utikačem. Zapreminski protok 7,50 m³/h Visina dizanja 3,37 m slobodni prolaz do 10,0 mm Nominalni promjer tlacne prirubnice Rp 1 1/4 Frekvencija 50 Hz Izmjereni napon 230 V Električna priključna snaga P1 0,43 kW Izmjerena snaga motora P2 0,18 kW Maksimalna nazivna struja 1,9 A Broj okretaja 2800 rpm Obračun po komadu dobavljene drenažne crpke
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
3. |  | Lijevano-željezni fazonski komadi Dobava, doprema, istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, istovar i kompletna montaža ljevano-željeznih (GGG) fazonskih komada NP 10 bara za otpadne vode. Fazonski komadi sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno. Fazonski komadi su iznutra i izvana zaštićeni epoxy premazom. Sve prirubnice prema standardu EN 1092-2 (za PN 10 bara ex. DIN 28604, za PN 16 bara ex. DIN 28605) ili jednakovrijedno. Za spoj naglavkom potrebna je odgovarajuća brtva, s brtvenom površinom C (prema ex. DIN 2526). Za zaštitu spojeva dobaviti odgovarajuće materijale za izolaciju. Zajedno sa fazonskim komadima dobaviti sav potreban spojni i brtveni materijal. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
Obračun po komadu prema specifikaciji.
| 3.1. | FF-komad spojni komad s prirubnicama
DN 200 L = 800 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.2. | FF-komad spojni komad s prirubnicama
DN 80 L = 700 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.3. | FF-komad spojni komad s prirubnicama
DN 80 L = 400 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.4. | FF-komad spojni komad s prirubnicama
DN 80 L = 1000 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.5. | E pe-hd - komad s prirubnicom i TYT-kolčakom
DN 80
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.6. | T - otcjepni komad s prirubnicama
DN100/80
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.7. | Q 90o - lučni komad s prirubnicama
DN 80
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.8. | Q 90o - lučni komad s prirubnicama
DN 100
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.9. | FFR- reducirani komad s prirubnicama
DN 100/80
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 3.10. | FFK 45°- lučni komad s prirubnicama
DN 80
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
| 3.11. | E-ks - prelazni komad s prirubnicom i TYT-kolčakom za prijelaz na PVC cijevi
DN 100
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
4. |  | Lijevano-željezne armature Dobava, doprema, istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, istovar i kompletna montaža lijevano-željeznih armatura NP 10 bara za otpadne vode s prirubničkim spojem. Armature sukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-6:2008 ili jednakovrijedno. Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice. Izvedba armature mora biti namjenjena fekalnoj odvodnji. Ugradbene duljine zasuna odrediti prema standardu EN 558/1 RED.4 ili jednakovrijedno. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po komadu.
EV-zasun za ugradbenu garnituru DN 80 za pražnjenje tlačnog cjevovoda
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
5. |  | Dobava, doprema, istovar na odlagalište gradilišta i ugradnja teleskopske ugradbene garniture za zasun DN 80. Materijal: - Ljevano zvono GG25 - Vretenasta spojnica i nastavak: GGG 40 bitumenizirano - Cijev i šipka garniture: st 37 - pocinčano - Zaštitne cijevi: PEHD Ugradbena garnitura postavljena u zaštitnim cijevima.
Mogućnost učvršćenja ugradbene garniture na podložnu ploču cestovne kape. Pričvršćenje ugradbene garniture na zasun pomoću metalnog zvona i bez klina u vretenu zasuna i ventila. Uz ponudu obavezno dostaviti: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore postavljeni uvjeti. Obračun po komadu.
ugradbena garnitura L=1,20 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
6. |  | Dobava, doprema, istovar na odlagalište gradilišta i ugradnja cestovne kape za ventile sa poklopcem. Materijal: - kapa: GG 25 bitumezirani - poklopac: GG 25 EWS zaštita, sprječavanje lijepljenja poklopca za kapu Uz cestovnu kapu dolazi odgovarajuća betonska podložna ploča. U stavku uračunati i PVC cijev DN 100 mm za zaštitu ugredbene garniture kod prolaza kroz betonsku ploču crpne stanice dužine L=0,50 m. Uz ponudu obavezno dostaviti: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Uz ponudu obavezno dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su zadovoljeni gore postavljeni uvjeti. Obračun po komadu.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
7. |  | Dobava, doprema i ugradnja nožastog zasuna profila DN 100 mm za ugradnju između prirubnica, NP 10 bara. Materijali: - tijelo: lijevano željezo - zatvarač: nehrđajući čelik - valjano podizno vreteno: nehrđajući čelik Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, spajanja cijevi i komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po komadu zasuna.
EV- nožasti zasun DN 100 na tlačnom cjevovodu
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
8. |  | Fazonski komad od inox-a i gume
Dobava, doprema i ugradnja fazonskih komada od inoxa za NP 10 za otpadne vode.
Kompenzacijski fazonski komad (gumeni komad s prirubnicama) karakteristika:
- prirubnica od inoxa AISI 316
- tijelo od EPDM gume
- prten za ojačanje protiv izvlačenja
Fazonski komadi od inox-a i gume montiraju se prije i poslije usisne pumpe za spriječavanje vibracija i pomaka.
Zajedno sa fazonskim komadima dobaviti sav potreban spojni i brtveni materijal.
U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke
ERV-R - komad s prirubnicama DN 200
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
9. |  | Cijevi za uređaja za pročišćavanje otpadnog zraka Dobava, doprema i ugradnja PVC cijevi i lukova DN 100 mm za spoj uređaja za pročišćavanje otpadnog zraka.
U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti za izvedbu stavke.
Obračun po m' cijevi i komadu luka.
| 9.1. | Ø100 mm
| m' | 20 | a' |  | kn | 0
| 9.2. | luk 90o Ø100 mm
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
10. |  | Dobava, doprema i ugradnja cijevi, fazonskih komada i ventila od materijala PVC-U (materijal tvrdi PVC prema DIN 8061, dimenzije prema DIN 8062), za radni tlak od 10 bara za drenažnu crpku. Cijevi se isporučuju u dužini od 5,0 m i spajaju se međusobno ljepljenjem. Cijevi i spojni elementi također se spajaju ljepljenjem. Cijevi odabrati u dogovoru s Investitorom i prema tom materijalu naručiti sve ostale fazonske komade za spajanje cijevi. Sve transporte, preuzimanje, prijem i uskladištenje cijevi i spojnica provesti prema propisima i tehničkim uvjetima proizvođača. U stavku su uračunate obujmice i vijci za vješanje cijevi po zidovima crpne stanice. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, spajanja cijevi i komada međusobno i na ostalu opremu.
Stavaka obuhvaća: - PVC cijev DN 32 - holender DN 32 - 2 kom - koljeno 90o DN 32- 4 kom - nepovratni ventil DN 32 - 1 kom
Obračun po m'.
| m' | 10 | a' |  | kn | 0
E) |  | MATERIJAL I MONTERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
F) |  | RADOVI VEZANI UZ ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENA: Veličinu niše za smještaj elektroormara uskladiti s veličinom ormara iz elektroprojekta, a izgled uskladiti s željama Investitora i postojećim elektroormarima na predmetnom području.
1. |  | Iskop za temelj elektroormara i rova za polaganje PVC cijevi kao zaštite elektro-kabela od CS do elektroormara.
U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 3 | a' |  | kn | 0
2. |  | Pješčana posteljica i zaštita cijevi Izvedba pješčane posteljice debljine 10 cm. Nakon polaganja cijev se zatrpava slojem pijeska bočno i iznad tjemena 10 cm. Preostali dio rova se zatrpava mat. iz iskopa do sloja humusa, sa zbijanjem. U jediničnu cijenu uračunat sav potreban rad, materijal i transporti.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 3 | a' |  | kn | 0
3. |  | PVC cijev Dobava, prijevoz, isporuka, istovar i ugradnja fleksibilnih rebrastih cijevi PVC DN 110 mm za zaštitu el. kabela od el. ormara do crpne stanice. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad.
Obračun po m'.
| m' | 30 | a' |  | kn | 0
4. |  | Temelj objekata Betoniranje temelja objekta elektroormara betonom C25/30 i temelja samog ormara. Kod betoniranja voditi računa da se u temelju ostavi šlic za kabele kao i da se ugrade PVC cijevi kroz temelj.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 1 | a' |  | kn | 0
5. |  | AB zidovi Betoniranje AB zidova kućice elektroormara debljine 20 cm od betona C25/30. Zidove armirati mrežom MA B500B (Q-335) što je uključeno u cijenu stavke. Cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, kao i potrebnu dvostranu glatku oplatu.
Obračun po m3 betona.
Potreban materijal:
- beton C25/30: 3,50 m3
- armaturna mreža Q-335: 115,0 kg
| m3 | 3.5 | a' |  | kn | 0
6. |  | AB pokrovne ploče Izrada AB krovne ploče kućice elektroormara betonom C25/30. Ploča je vel. 1,60 ×3,60 cm i debljine 20 cm. Ploču armirati s mrežom MA B500B (Q-335). Cijenom obuhvatiti izradu ploče, dobavu, dopremu svog potrebnog materijala, postavljanje oplate i armaturu.
Obračun po m3 betona.
Potreban materijal:
- beton C25/30: 1,15 m3
- armaturna mreža Q-335: 70,0 kg
| m3 | 1.5 | a' |  | kn | 0
7. |  | Završna obrada svih vidljivih površina objekta za smještaj elektroormara. Kao završna obrada zidova objekta za smještaj elektroormara nanosi se silikonski dekorativni sloj (žbuka). Prije nanošenja dekorativnog sloja nanjeti sloj fleksibilnog ljepila sa mrežicom i impregnaciju. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača. U cijenu stavke uključen i okapni profil za krov. Cijenom obuhvatiti sav materijal (žbuka, ljepilo itd.) za izvedbu stavke. Odabir boje dogovoriti s Investitorom.
Obračun po m2 obrađene površine.
6,10x2,15=13,15
| m2 | 15 | a' |  | kn | 0
8. |  | Crijep Nabava i doprema crijepa te njegovo postavljanje u cem. mortu na kosoj ploči kućice. Cijenom obuhvatiti crijep, mort te rad.
Obračun po m2 postavljenog crijepa.
3,60X1,60 = 5,80 + 10% = 6,38
| m2 | 7 | a' |  | kn | 0
9. |  | Metalna zaštitna vrata Ugradnja metalnih zaštitnih vrata elektroormara automatike od inox-a dim. 1,40x1,94 m i metalnih zaštitnih vrata uređaja za pročišćavanje zraka dim. 1,20x1,94 m. Cijenom obuhvatiti sav materijal za izradu i pričvršćivanje vrata, dopremu i montažu vrata, te odgovarajuću bravu s ključem.
Obračun po komplet ugrađenim vratima.
dim. 1,40x1,94 m
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
dim. 1,20x1,94 m
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
10. |  | Zaštitna ploča od inoxa Ugradnja zaštitne ploče od inox-a dim. 1,20x0,35 m. Cijenom obuhvatiti sav pričvrsni materijal, izradu i dopremu ploče, te zaštitni premaz prajmerom, kao temeljna i 2 sloja završnom bojom.
Obračun po komplet ugrađenoj ploči.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
11. |  | Dobava i doprema tipskog montažnog betonskog kontrolnog okna za elektro instalacije. Betonski montažni zdenac kao tip D0/400kN, unutarnje dimenzije 47x47x72 cm, s poklopcem D0 400kN Zaštitne cijevi provesti kroz zidove okna prema uputama izvođača instalacije veza. Okno se postavlja na betonsku izravnavajuću podlogu C12/15 debljine 10 cm. Okno ima standardni lijevanoželjezni poklopac, nosivosti 400 kN. Cijena stavke obuhvaća: betonski zdenac sa poklopcem. Jedinična cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletno dobavljenom oknu.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
12. |  | Doprema s odlagališta i ugradnja tipskog montažnog betonskog kontrolnog okna za elektro instalacije. Betonski montažni zdenac opisa iz st. F)11. Okno locirati tako da ne dolazi na kolektor. Zaštitne cijevi provesti kroz zidove okna prema uputama izvođača instalacije veza. Okno se postavlja na betonsku izravnavajuću podlogu C12/15 debljine 10 cm. Cijena stavke obuhvaća: - iskop za okno: 2,50 m3 - betonsku podlogu: 0,30 m3 - ugradnju okna - provlačenje zaštitnih cijevi - zatrpavanje: 1,40 m3 Jedinična cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletno ugrađenom oknu.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
F) |  | RADOVI VEZANI UZ ELEKTROINSTALACIJU UKUPNO: |  |  | kn | 0
G) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Geodetsko snimanje izvedenih radova Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra građevine crpne stanice u skladu s važećim propisima. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za komplet elaborata prema datom opisu.
Obračun po m2.
| m2 | 12 | a' |  | kn | 0
2. |  | Čišćenje crpne stanice Čišćenje crpne stanice nakon montaže crpki i cjevovoda, odnosno po završetku svih radova. U cijenu je uračunat sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu opisanog rada. Obračun po komplet obavljenom radu.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
3. |  | Ispitivanje crpne stanice na vodonepropusnost Ispitivanje crpne stanice na vodonepropusnost prema normi Opskrba vodom - zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11). Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ako građevina ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati građevinu te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
4. |  | Puštanje crpne stanice u probni rad. Stavka uključuje sve potrebne radove, te potrebnu vodu za ispitivanje, sve dok crpna stanica ne proradi ispravno.
Obračun po komplet obavljenom radu.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
5. |  | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja. Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja. Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
Obračun po kompletu.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
G) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
| II) | CRPNA STANICA ''NOGOMETNO IGRALIŠTE''
| A) | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
| B) | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
| C) | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | kn | 0
| D) | BRAVARSKI RADOVI |  |  | kn | 0
| E) | MATERIJAL I MONTERSKI RADOVI |  |  | kn | 0
| F) | RADOVI VEZANI UZ ELEKTROINSTALACIJU |  |  | kn | 0
| G) | OSTALI RADOVI |  |  | kn | 0
| II) | UKUPNO CRPNA STANICA ''NOGOMETNO IGRALIŠTE'' |  |  | kn | 0

## vodovod
FLUM-ING d.o.o. Rijeka |  |  | TROŠKOVNIK |  |  | RN 78407/GP_izvadak
III) |  | VODOVOD
NAPOMENA: Vodovodni ogranak V-1 izvoditi će se zajedno sa gravitacijskim kolektorom C 1.10 i tlačnim cjevovodom TL "Nogometno igralište" te planiranom prometnicom i pripadajućim instalacijama. Dio radova obuhvaćeni su u troškovniku prometnice kao što su: tamponiranje, afaltiranje, izrada bankina i bermi, izrada elaborata prometnog rješenja, kompletna regulacija i signalizacija prometa. Dio radova obuhvaćeni su u troškovniku gravitacijskog kolektora kao što su: utvrđivanje pozicija podzemnih instalacija, iskop probnih rovova za obilježavanje postojećih instalacija, zaštitna ograda, mostići.
A) |  | PRIPREMNI RADOVI
1. |  | Iskolčenje trase vodovoda Iskolčenje trase vodovoda prije početka zemljanih radova s izbacivanjem pomoćnih točaka izvan područja iskopa, stacioniranjem istih i obilježavanjem visina, te kontrolom visina tijekom gradnje. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske poslove za kompletnu provedbu radova.
Obračun po m' iskolčene trase.
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
2. |  | Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu. Izvedbeni projekt mora sadržavati shemu okana i pozicije kućnih priključaka koje je potrebno utvrditi obilaskom terena. Pozicije kućnih priključaka potrebno je odobriti od strane predstavnika komunalnog poduzeća.
Projekt je obavezan po zakonu o građenju imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u šest primjeraka.
Obračun po kompletu.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
3. |  | Izrada geodetskog elaborata iskolčenja projektiranog vodovoda. Elaborat je obavezno po zakonu o građenju imati na gradilištu prilikom izvođenja radova. Elaborat će sadržavati iskolčenje za ukupno 190 m' trase. Cijena stavke uključuje sve neophodne terenske i uredske radove za kompletnu izradu elaborata.
Obračun po komplet elaboratu - min.3 preslike.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
4. |  | Označavanje pozicija kućnih priključaka Označavanje bojom na terenu pozicija kućnih priključaka. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici javnog isporučitelja i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem radova označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju. Obračun po kom. označenog kućnog priključka
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
5. |  | Rezanje postojećeg cjevovoda DN 150 i DN 100 mm radi izvedbe prespoja na postojeći cjevovod. U komplet izvedenih radova spada zatvaranje i pražnjenje sustava te rezanja postojeće cijevi za potrebe izvođenja prespoja. Prespoj na postojeći cjevovod će se izvesti spojnicama i fazonskim komadima na propisan način, a sve prema prikazu u projektnoj dokumentaciji i u dogovoru s javnim isporučiteljem. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova.
DN 150 mm
| kompl | 2 | a' |  | kn | 0
DN 100 mm
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
A) |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Projektirani cjevovod će se izvoditi unutar planirane prometnice, te je volumen iskopa računat bez gornjeg sloja.
1. |  | Kombinirano strojno-ručni iskop rova za polaganje cjevovoda bez obzira na kategoriju terena. Dubina, širina iskopa i pokos strana (5:1) prema uzdužnom profilu i datom detalju rova. Sva proširenja kao i produbljenja kanala veća od dokaznice mjera neće se priznavati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu. To se odnosi i na obračun zatrpavanja i odvoza materijala. Sva produbljenja kanala veća od projektiranog izvođač će sanirati na način da se izvrši nasipavanje s kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera i sve strojno nabije, a sve na teret izvođača.
Proširenje i produbljenje kanala na mjestima okana, horizontalnih lomova i nadzemnih hidranata, također je obuhvaćeno ovom stavkom. Oko postojećih instalacija, u blizini gdje je okolni teren nestabilan, a tlo rahlo iskop vršiti vrlo oprezno, ručno što je uključeno u cijenu stavke. Na mjestima gdje cjevovod prolazi blizu suhozida iskop također vršiti pažljivo. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu opisanog rada. U cijeni su predviđene i sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase, kao i sva potrebna razupiranja rova, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. Materijal iz iskopa odvesti na za to predviđenu lokaciju (interno odlagalište ili reciklaažno dvorište). To je obračunato posebnim stavkama ovog troškovnika. Obračun će se izvršiti prema projektiranom profilu (prema iskazu masa) bez priznavanja prekomjerno izvedenih količina iskopa. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
Zbog zajedničkog rova gravitacijskog kolektora, tlačnog cjevovoda i vodovoda iskaz masa za vodovod obračumat je kao okomiti rov.
- volumen iskopa 0,75x1,20x190,0 = 175,00 m³
- proširenje za okna: 1x24,00 + 1x26,0 = 50 m³
- za sidrene blokove: 2 x 0,5 = 1,0 m³
- proširenje za hidrant: 2,0×1,3×0,70 = 1,85 m³
Ukupno: 227,85 m³
| m3 | 230 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Planiranje dna rova Planiranje dna rova s križevima između dva vertikalnna loma s točnošću +/- 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti s kamenom sitneži krupnoće zrna do 8 mm promjera te strojno nabiti. Obračun po m² iskolčene trase.
duljina cjevovoda x širina rova
| m² | 143 | a' |  | kn | 0
3. |  | Posteljica - pješčana Dobava, doprema i polaganje pijeska frakcije 0-4 mm u rov kao podloga cijevi debljine 10 cm po cijeloj širini kanala sa zbijanjem. Prilokom izrade posteljice treba se pridržavati pada iz uzdužnog profila tako da cijev po cijeloj dužini leži na podlozi. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po m³ ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.
| m3 | 15 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Zaštitna obloga - pješčana Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska 0-8 mm koji će se ugrađivati kao obloga i zaštita cijevi debljine 30 cm bočno i iznad tjemena cijevi, za sve cjevovode. Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok se ne ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
| m3 | 65 | a' | 0 | kn | 0
5. |  | Zatrpavanje zamjenskim materijalom Strojno zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim materijalom - čisti kameni materijal frakcije 0-100 mm bez čestica zemlje na dijelu gdje trasa cjevovoda uzdužno prolazi po asfaltiranoj cestiuz obavezno nabijanje materijala u slojevima. Zamjenskim materijalom rov se zatrpava do sloja tampona. Spojna mjesta cijevi trebaju se ostaviti slobodna dok se ne ispitaju montirane dionice na vodonepropusnost. Zbijenost sloja je min Me = 60 MN/m². Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju (koef. zbijenosti i koef. rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
- zatrpavanje cijevi : 0,75x0,25x190,0 = 35,65 m³
- zatrpavanje oko betonskih okana: 1x17,0 + 1x17,50=34,50 m³
- zatrpavanje oko hidranata: 2,0×0,7×0,55 = 0,80m³
Ukupno: 70,95 m³
| m3 | 75 | a' | 0 | kn | 0
6. |  | Utovar i odvoz na, prema odluci i na trošak Izvođača, odabranu lokaciju (interno odlagalište ili reciklažno dvorište) cjelokupnog materijala iz iskopa Sav materijal utovariti i odvesti na odabranu lokaciju bez obzira na udaljenost (interno dolagalište ili reciklažno dvorište). Eventualna cijena prihvata materijala na teret Izvođača radova te ga je potrebno uračunati u cijenu stavke. Stavkom su obuhvaćene sve aktivnosti vezane uz utovar te prijevoz do određene odabrane lokacije, kao i sve radnje potrebne za ekološki održivo zbrinjavanje dobivenog materijala, uključivo i mogućnost uporabe iskopanog materijala. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju (koeficijent rastresitosti uračunati u jediničnu cijenu).
| m3 | 230 | a' | 0 | kn | 0
7. |  | Zemljani radovi na prespajanju kućnih priključaka. Predviđeno je da se od novog cjevovoda do ruba parcele iskopa kanal širine 0,5 m i dubine 0,8 m (od kote terena), te položi nova cijev PE Ø 32 mm potrebne dužine. Sve izvest u dogovoru s Nadzornim inženjerom, Investitorom i Javnim isporučiteljem vodnih usluga koji će odrediti konačan broj priključaka i promjere spojnih vodova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve zemljane radove i materijale za izvedbu stavke.
Obračun po komadu kompletno izvedenih zemljanih radova za prespajanje kućnog priključka.
| 7.1. | Cijenom jednog priključka dužine 5,0 m obuhvaćeno je:
- ručni iskop (2,0 m³) - pijesak (0,90 m³) - zatrpavanje zamjenskim mat. (1,10 m³) - odvoz (2,0 m³)
| kom | 6 | a' | 0 | kn | 0
| 7.2. | Cijenom jednog priključka dužine 10,0 m obuhvaćeno je:
- ručni iskop (4,0 m³) - pijesak (1,80 m³) - zatrpavanje zamjenskim mat. (2,20 m³) - odvoz (4,0 m³)
| kom | 2 | a' | 0 | kn | 0
8. |  | Zemljani radovi za ugradnju vodomjernih termo - okna. Stavka obuhvaća ručni iskop bez obzira na kategoriju terena s planiranjem dna okana te zatrpavanje nakon ugradnje. - svij.dim.(vxdxš) okana su 1,0x0,65x0,45 m Cijenom jednog okna obuhvaćeno je: - iskop: 3,0 m3 - zatrpavanje zamjenskim mat.: 2,70 m3 - odvoz: 3,0 m3
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu kompletno izvedenih zemljanih radova za ugradnju vodomjernih okana.
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
B) |  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
C) |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. |  | Betoniranje blokova za osiguranje vodovoda na svim horizontalnim lomovima, mjestima priključka ispod križnih (odvojnih) komada i podnožja hidranata (prosječno po bloku 0,1m³). Stavkom su obuhvaćeni i blokovi za tlačnu probu (prosječno po bloku 0,2 m³), kao i razbijanje istih i odvoz materijala na deponiju. Beton C16/20 ugraditi u iskopanu jamu u samom rovu. Veličina pojedinog bloka određena je statičkim proračunom. Izvedeno potpuno sa pripremanjem, prijenosom i ugradnjom materijala. U cijenu uračunata potrebna oplata, kao i gumirano platno potrebno za zaštitu samoga luka. Obračun po komadu izvedenog bloka.
| kom | 6 | a' |  | kn | 0
2. |  | Betoniranje okana Betoniranje zidova, ploče i dna okana betonom C25/30 za okna. Sva okna imaju debljinu stijenki, debljinu gornje i donje ploče 20 cm. U gornjoj ploči ostaviti otvor 60x60 cm zbog ulaza u okno i ugradnju poklopca, a u dnu otvor 30x30 cm ispunjen tucanikom frakcije 0-32 mm radi procjeđivanja vode u teren. Ispod donje ploče okna postavlja se podložni beton C 12/15 debljine 10 cm, u podložnom betonu treba ostavit otvor na istom mjestu gdje je ostavljeno i u donjoj ploči okna za procjeđivanje. Stavkom je obuhvaćeno: - dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala frakcije 0-16 mm ispod podložnog betona u sloju debljine 10 cm - dobava, doprema i ugradnja podložnog betona C 12/15 u sloju debljine 10 cm - dobava, izrada, postava i skidanje oplate zidova i armirano betonske pokrovne ploče - dobava, prijenos, ugradnja i njegovanje betona - prema TPBK - dobava i ugradba armature B 500B (RA-ø8 i MA-Q-335) prema armaturnom nacrtu
- dobava, doprema i ugradnja tucanika frakcije 0-32 mm za procjeđivanje, - dobava, doprema i ugradnja penjalica; prečke penjalica od okruglog željeza promjera min. Ø 16 mm, širine 40 cm, odmakutih od površine zida min.16 cm, dobro učvestiti na međusobnom vertikalnom razmaku od 30 cm (6 kom.po ulazu), te njihovo premazivanje u dva sloja temeljnim premazom i dva sloja uljanom bojom - doprema s odlagališta gradilišta i ugradnja poklopca od lijevanog željeza svijetle vel. 60x60 cm, nosivosti 400 kN - izrada obostranog vodonepropusnog premaza zidova betonskih okana. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po kompletno izvedenom oknu.
dim.svjetlog otvora 1,20x1,60; h= 1,80 m
beton C 25/30 = 3,0 m³
armatura = 320 kg
tucanik 0-32 mm = 0,02 m³
kameni materijal 0-16 mm = 0,90 m³
beton C 12/15 = 0,90 m³
poklopac: 400 kN
penjalice: 1 komplet
| kom | 2 | a' | 0 | kn | 0
3. |  | Izrada betonskih postolja ispod fazona i armatura, unutar betonskih šahtova. U cijenu uračunati dobavu i dopremu betona C16/20 i potrebnu oplatu. Obračun po komadu izrađenog postolja. - prosječno po postolju m3 0,04
| kom. | 2 | a' |  | kn | 0
C) |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA
Od dobave materajala na odlagalište gradilišta do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. |  | Dobava, doprema i ugradnja duktilnih lijevano željeznih cijevi ISO 2531/EN 545 sljedećih karakteristika:
a) klasa C 40 b) spoj TYTON ili STANDARD, c) pojedinačna duljina cijevi 6 metara d) pojedinačno ispitane na radni pritisak do maks. 40 bara e) unutarnja zaštita: cementirano (ISO 4179) f) vanjska zaštita: od legure cink-aluminij u omjeru 85% Zn - 15% Al, pocinčano min. 400 gr/m² (ISO 8179), epoxi plavo obojene (DIN EN 545). Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat za gumene brtve TYTON ili STANDARD b) Certifikat za unutarnju zaštitu c) Certifikat za vanjsku zaštitu iz koje je jasno vidljiva debljina i sastav zaštite, d) dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske obloge legure Zn-Al, e) dokaz da je voda korištena u procesu proizvodnje unutarnje zaštite od cementnog morta zdrava i u skladu s europskom smjernicom 98/83/CE, f) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima,
g) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala koji dolaze u neposredni dodir s vodom (cijevi, brtve, mast).
Certifikat mora sadržavati sljedeće ispitne elemente: a) Hidrostatski ispitni pritisak (bar) b) Granična elastičnost (N/mm²) c) Vučna sila (N/mm²) d) Produženje na vlak (%) e) Čvrstoća materijala (HB) U cijenu uračunati kompletan spojni i brtveni materijal - gumene prstenove za spoj Tyton ili Standard i sredstvo za podmazivanje gumica i cijevi. Obračun po m' dobavljenih i ugrađenih cijevi.
Napomena: dodano 20 m cijevi za prespoj na postojeću ili planiranu vodovodnu cijev.
DN 150 mm:
L = (190+20) + 5% = 220,50 m'
| m' | 222 | a' |  | kn | 0
DN 80 mm: - za hidrant
L = 2,0 + 5% = 2,1 m'
| m' | 6 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
2. |  | Dobava,doprema i ugradnja fazonskih komada za TYTON spoj i prirubnicu nodularnog lijeva NP 16 bara, ispitano prema standardima EN, DIN. Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah min. debljine nanosa 250 mikrona. U cijenu je uključen i epoxi premaz za premaz fazona, gumeni prstenovi za spoj Tyton ili Standard i sredstvo za podmazivanje gumica i cijevi. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom. Za spoj fazonskih komada dobaviti potreban broj gumenih brtvi i vijaka. Obračun po komadu.
MMK 11° DN 150 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
MMK 22° DN 150 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
MMK 30° DN 150 mm
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
FFK 30° DN 150 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
EU DN 150 mm
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
EU DN 80 mm
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
TT DN 150/150 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
MMA DN 150/150 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
MMB DN 150/150 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
FF DN 150 L=800 mm
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
FF DN 100 L=800 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
FF DN 80 L=800 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
FF DN 80 L=300 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
FFR DN 150/100
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
FFR DN 150/80
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
N 90° DN 80
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
X DN 150
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
E-pehd DN 150 (provjeriti profil i materijal cijevi na koju se spaja)
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
E-pehd DN 100 (provjeriti profil i materijal cijevi na koju se spaja)
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
3. |  | Dobava,doprema i ugradnja kratkog eliptičnog zasuna NP 16 bara sa ručnim kolom. Zasun za vodu s mekanim brtvljenjem prema normi HRN EN 1074-2 i HRN EN 1171. Lijevano-željezno kućište, materijal GGG-50, potpuno vulkaniziran EPDM gumom, matica klina mora biti čvrsto uprešana u tijelo klina, a kućište mora imati vertikalne vodilice klina, po cijeloj dužini. Gumeni plašt klina mora biti vulkaniziran EBDM EDK-70 gumom higijenski atestiranom prema odrednicama DVGW-a W270. Zasun mora zadovoljavati odrednice o dugotrajnoj eksploataciji norme EN-1074-2.
Prirubnice i bušenje prema ISO 7005-2, EN 1092-2 (DIN 2501), PN 16. Ugradbena mjera (međuprirubnička) prema DIN 3202 dio 1. Epoxi zaštita (unutarnja i vanjska) prema DIN 30677, min. 250 mikrona. Pogon - ručno kolo iz lijevanog željeza epoxi zaštićeno. Potrebno je i odobrenje domaćeg instituta za korištenje u prehrambene svrhe. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom. Za spoj komada dobaviti potreban broj gumenih brtvi i vijaka. Obračun po komadu.
ELIPTIČNI ZASUN DN 100 s ručnim kolom
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
ELIPTIČNI ZASUN DN 150 s ručnim kolom
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
4. |  | Dobava, doprema i ugradnja prirubničkog zasuna bez ručnog kola NP 16 bara ispitano prema standardima EU, DIN. Kučište i gornji dio zasuna izrađeni iz nodularnog lijeva (GGG 40 prema DIN 1693) u cijelosti zaštićeni od korozije epoksidnim slojem minimalne debljine 250 μm (prema DIN 30677 - T2). Vreteno iz nehrđajučeg čelika St. 1.4021. Navoj vretena izrađen valjanjem. Uležištenje vretena pomoću kliznih ploča iz poliacetala, za dimenzije preko DN 200 uležištenje vretena s valjanim ležajevima. O - brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajuči materijal.
Protupovratna brtva omogućava izmjenu O - brtvi pod tlakom. Zaporni klin od nodularnog lijeva GGG 40, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala (visoko kvalitetni poliacetal), što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Moguće lagano ručno otvaranje i zatvaranje i pod visokim tlakom.
Matica klina s povećanom duljinom navoja dozvoljava velika momentna opterećenja. Brtva kučišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorima kroz koje prolaze vijci za spoj kučišta i poklopca. Vijci kučišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom. Obračun po komadu.
ELIPTIČNI ZASUN DN 150 bez ručnog kola
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
ELIPTIČNI ZASUN DN 80 bez ručnog kola
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
5. |  | Dobava, doprema i ugradnja teleskopske ugradbene garniture za zasune sa oznakom 1/2 okreta. Materijal: - Lijevano zvono GG25 - Vretenasta spojnica i nastavak: GGG 40 bitumenizirano - Cijev i šipka garniture: st 37 - pocinčano - Zaštitne cijevi: PEHD Ugradbena garnitura postavljena u zaštitnim cijevima. Mogućnost učvršćenja ugradbene garniture na podložnu ploču cestovne kape. Pričvršćenje ugradbene garniture na zasun pomoću metalnog zvona i bez klina u vretenu zasuna i ventila. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Obračun po komadu.
DN 80
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 150
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
6. |  | Dobava, doprema i ugradnja cestovne kape za ventile. Materijal: - kapa: GG 25 bitumezirani - poklopac: GG 25 EWS zaštita, sprječavanje lijepljenja poklopca za kapu Uz cestovnu kapu dolazi odgovarajuća betonska podložna ploča i umetak za podložnu ploču. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Obračun po komadu
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
7. |  | Dobava, doprema i ugradnja nadzemnog hidranta (samolomni). Materijal glave i noge hidranta: GGG 400 zaštićen epoksi bojom prema odabiru Investitora. Disk (zatvarač) i vodilica s gredom: 1.4301,01.4021 - nehrđajući čelik. Cijev hidranta: nehrđajući čelik Materijal brtvenih elemenata: NBR ili EPDM Maksimalni ulazni pritisak: 16 bara Ugradbena dubina hidranta: 1.00 m prirubnica po EN 1092-2 Nadzemni hidrant je samolomne izvedbe. Nadzemni hidrant mora imati siguran i efikasan sistem ispusta vode, kada je hidrant zatvoren, sa mogućnošću odvoda vode cijevima u drenažni kanal. Nadzemni hidrant mora biti opremljen posebnom sigurnosnom kapom koja sprječava neovlašteno otvaranje hidranta. Vanjski dio sigurnosne kape mora biti od aluminija, a unutarnji prsten od nehrđajućeg čelika. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima
b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom. Obračun po komadu.
Nadzemi hidrant DN 80 mm, ugradbena mjera dubine ugradnje: Rd=1,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
8. |  | Dobava, doprema i ugradnja montažno-demontažnih fazonskih komada na prirubnicu nodularnog lijeva profila NP 16 bara, ispitano prema standardima EN, DIN. Unutarnja i vanjska zaštita fazona epoksi prah min. debljine nanosa 250 mikrona. U cijenu je uključen i epoxi premaz za premaz fazona. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala- robe koje dolaze u neposredni dodir s vodom.Za spoj komada dobaviti potreban broj gumenih brtvi i vijaka. Obračun po komadu.
MDK DN 100
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
MDK DN 150
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
9. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na odlagalište gradilišta, lijevano-željeznih poklopaca od nodularnog ljeva, za vodovodna okna, minimalnog svjetlog otvora 600x600 mm, nosivosti 400 kN. Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno. Poklopac se sastoji od kvadratnog ugradnog okvira, s kvadratnim poklopcem i dvije upuštene ručke za podizanje poklopca i s natpisom VODOVOD.
Također poklopci na prometnim površinama moraju imati ugrađene amortizere protiv udara. Minimalna visina okvira 80 mm. Obračun po komadu.
Nosivost 400 kN - klasa D 400
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
10. |  | Dobava, doprema i ugradnja priključne cijevi od Polietilena PE ø 32 mm za kućni priključak. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. Uvjeti koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavkedokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje dolaze u neposredni dodir s vodom Obračun po duljini cijevi.
| m' | 50 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
11. |  | Dobava, doprema i ugradnja vodomjernih termo - okna. Visina okna je 100 cm, dužina 65 cm a širina 45 cm. Materijal od kojih su izrađena okna je polietilen - UV stabiliziran. Okno je bez dna, što omogućava prolaz topline iz donjeg sloja zemlje direktno pod termoizolacijski pokrov. Fazonski komadi i cijevi su od polipropilena. Tipska oprema šahte sastoji se od : - ulaz 1''; izlaz 3/4'' (za tipsku izvedbu kućnog priključka 3/4'') - izvedba s brzim montažno-demontažnim spojkama - instalacija: polipropilenske cijevi i fazonski elementi - armature: kuglasti ventil PN 50, hvatač nečistoće (mogučnost zamjene s regulatorom tlaka), T-kom (za priključak odzračnog ventila) - termo pokrov od poliuretana Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu dobavljene i ugrađene šahte.
| kom. | 8 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- proizvođač:
- tip:
12. |  | Dobava, doprema i ugradnja kutnog utičnog fitinga sa priključkom za PE cijevi, sa ZAK priključkom. Fiting prema DIN 8076-1 sa utičnim krajem i ISO naglavkom. Fiting je u cijelosti zaštićen od korozije epoksidnim prahom s O-brtvama na utičnom kraju i zakretnom zglobu koji omogućava zakretanje fitinga za 360°. Materijal: kućište od GSJ-400 (GGG-40) s antikorozivnom zaštitom iznutra i izvana prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-2 prema zahtjevima GSK (debljina epoksidnog sloja ≥250μm, bez poroznosti na 3000 V, prijanjanje epoksidnog praha iznutra i izvana > 12 N/mm²).
Narezni stezni prsten za PE za potezno osiguranje u ISO naglavku od POM plastike, O brtve od EPDM gume prema KTW propisima. Radni tlak: 16 bara Uvjeti koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavkedokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje dolaze u neposredni dodir s vodom Obračun po komadu dobavljenog komada.
kutni ulični fiting za DN 32 mm
| kom. | 8 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
13. |  | Dobava, doprema i ugradnja PEHD ugradbene garniture za kućne priključke Dobava i doprema na gradilišnu deponiju PEHD teleskopske ugradbene garniture, slijedećih karakteristika: - za upravljanje PEHD zasunom iz ulične kape - podesiva u navedenom rasponu i kad je instalirana, bez dodatnog alata - zaštićena od korozije - sa "Klick" sistemom za lako instaliranje - šipke garniture od nehrđajućeg čelika Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Obračun po komadu.
L= 0.75 - 1.0
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
14. |  | Dobava, doprema i ugradnja kružne ulične kape za kućne priključke. Dobava i doprema na odlagalište gradilišta kružne ulične kape za ventile kućnih priključaka. Materijal: - kapa: GG 25 bitumezirani - poklopac: GG 25 EWS zaštita, sprječavanje lijepljenja poklopca za kapu Uz cestovnu kapu dolazi odgovarajuća betonska podložna ploča i umetak za podložnu ploču. Uvjete koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima Obračun po komadu.
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
15. |  | Dobava, doprema i ugradnja univerzalne ogrlice sa ZAK priključkom. Dobava, doprema, istovar na privremenu deponiju gradilišta univerzalne ogrlice sa ZAK priključkom. Univerzalna ogrlica za nodularni lijev sa stremenom. Mogućnost ubušivanja pod tlakom. Brtveni dijelovi EPDM. Maksimalni radni tlak 16 bara Uvjeti koje, prema tehničkim specifikacijama, mora ispunjavati vodovodni materijal iz ove stavke dokazuju se sljedećim dokumentima: a) Certifikat o stalnosti svojstava i/ili Izjava o svojstvima b) Analitičko izvješće Zavoda za javno zdravstvo ili drugog ovlaštenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti materijala - roba koje dolaze u neposredni dodir s vodom. Obračun po komadu.
DN 150
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
16. |  | Dobava, prijevoz, isporuka i ugradnja, ljevano-željeznih poklopaca s okvirom minimalnog svjetlog otvora Ø 600 mm, nosivosti 250 kN. Ljevano željezni okvir s poklopcem mora biti ubetoniran u betonsku ploču. Ljevano željezni okvir s poklopcem ne smije nalijegati na vodomjerni termo šaht, minimalan razmak je 5 cm. U cijenu uračunati izradu betonske ploče za poklopac (0,40 m3/oknu). Obračun po komadu.
klasa C250
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
17. |  | Lijevano-željezne armature Dobava, doprema, istovar na odlagalište gradilišta, doprema s odlagališta gradilišta, istovar i kompletna montaža lijevano-željeznih armatura NP 16 bara za pitku vodu s prirubničkim spojem. Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po komadu.
Vodomjer DN 100 , NP 16 bara. - U0-D0 - horizontalni, direktno čitanje na brojčaniku - magnetni prijenos - izmjenjivi mehanizam
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
D) |  | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA: |  |  | kn | 0
E) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Tlačna proba cjevovoda Izvedba tlačne probe cjevovoda na tlak 1,5 puta veći od nazivnog,u dionicama max.300m' s međukomadima za spajanje dionica. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Proba se može vršiti u cijelosti ili manjim dionicama ako Izvoditelj radova na licu mjesta utvrdi potrebu za tim. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. U cijenu stavke uračunata izrada izvješća, kao i izvješća o parcijalnim ispitivanjima po dionicama o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obavezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. O izvršenoj tlačnoj probi potrebno je priložiti zapisnik ovjeren od nazočnih sudionika uključujući stručni nadzor od strane vodovoda. Obračun po m' komplet ispitanog cjevovoda.
DN 150 mm:
L = 190 m'
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
2. |  | Ispiranje i dezinfekcija Izvedba ispiranja i dezinfekcije cjevovoda prije puštanja u upotrebu. Dezinfekcija cjevovoda potreno je izvršiti prema važećim propisima i od strane ovlaštene osobe. Voda za dezinfekciju zadržava se u cjevovodima 24 sata, nakon toga se cjevovod ispire trostrukom količinom vode i pristupa se ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode. U cijeni je uključena pozitivne bakteriološke analize vode od Zavoda za zaštitu zdravlja. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije pismeni nalaz od nadležne institucije da voda odgovara standardima za pitku vodu. U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal. Obračun po m' izvršenog ispiranja i dezinfekcije.
DN 150 mm:
L = 190 m'
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
3. |  | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata Kompletno ispitivanje funkcionalnosti nadzemnih i podzemnih protupožarnih hidranata DN 80 mm, od strane Ovlaštene institucije. Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. Uključen je priključni vod DN 80 mm, od priključka na glavni cjevovod. Ispitivanje se vrši od strane ovlaštene institucije koja po ispitivanju izdaje atest ili Izvješće o ispitivanju ovlaštene institucije. Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, uključujući i potrebnu količinu vode koju je potrebno previdjeti zajedno sa hidrantskim priključkom i vodomjerom i ostalo za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po 1 kompletno ispitanom hidrantu s priključkom i izdanom atestu.
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
4. |  | Traka upozorenja Dobava, doprema i ugradnja trake upozorenja. Traka je širine 40 mm sa natpisom “POZOR VODOVOD”. Traka se postavlja na vodovodnu cijev odnosno u ispuni kanala na udaljenosti 0,5 m od završne kote asfaltnog kolnika, s natpisom prema gore. Kod zasuna i hidranata potrebno je traku položiti vertikalno prema hidrantu ili ugradbenoj garnituri sve do cestovne kape Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal, transporte za izvođenje kompletne stavke. Obračun po m' ugrađene trake.
| 4.1. | za cjevovode
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
| 4.2. | za priključke
| m' | 50 | a' |  | kn | 0
5. |  | Traka za detekciju Dobava, doprema i ugradnja trake za detekciju cijevi. Traka ima metalni uložak za detekciju cijevi, širine je 40 mm sa natpisom “POZOR VODOVOD”. Traka se postavlja na cca 15 cm iznad cijevi, s natpisom prema gore. Kod zasuna i hidranata potrebno je traku položiti vertikalno prema hidrantu ili ugradbenoj garnituri sve do cestovne kape Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal, transporte za izvođenje kompletne stavke.
Obračun po m' ugrađene trake.
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
6. |  | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m’.
| m' | 190 | a' |  | kn | 0
7. |  | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja.
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
| kompl | 1 | a' |  | kn | 0
E) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
III) |  | VODOVOD
| A) | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | 0
| B) | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | 0
| C) | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | kn | 0
| D) | DOBAVA, DOPREMA I UGRADNJA MATERIJALA |  |  | kn | 0
| E) | OSTALI RADOVI |  |  | kn | 0
III) |  | UKUPNO VODOVOD: |  |  | kn | 0

## REKAPITULACIJA
FLUM-ING d.o.o. Rijeka TROŠKOVNIK |  |  | RN 78407/GP_izvadak
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
ODVODNJA OTPADNIH VODA ZONE “BC” GRADA OGULINA
CRPNA STANICA CS “NOGOMETNO IGRALIŠTE SA
GRAVITACIJSKIM KOLEKTOROM C 1.10 I TLAČNIM CJEVOVODOM
I) | CJEVOVOD: | kn | 0 | 0 | 0
II) | CRPNA STANICA ''NOGOMETNO IGRALIŠTE: | kn | 0 | 0
III) | VODOVOD: | kn | 0
| SVEUKUPNO: | kn | 0 | 0
Projektant:
Anamarija Vertel, mag.ing.aedif.