## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA UGRADNJU AUTOMATSKE DEZINFEKCIJE VODE ZA LJUDSKU
POTROŠNJU NATRIJEVIM HIPOKLORITOM NA VODOSPREMI BJELOLASICA
VS Bjelolasica
Oprema za automatsku dezinfekciju pitke vode Natrijevim hipokloritom
Broj | Artikl/Usluga | JedMj | Količina | Cijena | Iznos
1) | Izrada postolja za klornu opremu na visini od 800 mm od dna crpne stanice | kpl | 1 | 0 | 0
2) | Analizator slobodnog klora namijenjen je za mjerenje i kontrolu pitke vode .Sastoji se od mjerne ćelije sa mehaničkim čišćenjem, filtera za grubu nečistoću, masivnog kućišta imikroprocesorske jedinice sa grafičkim panelom. Mjerne ćelije sadrže dvije elektrode (bakar – zlato,). Čišćenje ćelija obavlja se kontinuirano pomoću motora,mješala i PVC kuglica, što osigurava dugotrajno pouzdano mjerenje bez servisiranja. U mjernu ćeliju je smješten i senzor za temperaturu zbog automatske temperaturne kompenzacije i referentna elektroda. U kompletu sa analizatorom dolazi i indikator nestanka vode koji sprečava prekloriranje u slučaju da nestane vode kroz mjernu čeliju. Mikroprocesorskajedinica pojačava signal mjerne ćelije, obrađuje ga za prikaz u mg/l na panelu i za vanjski strujni izlaz4-20mA. (slobodni klor i temperatura) *Napajanje 24 AC/DC Analizator je opremljen i sa izlazima za PI regulaciju za direktno upravljanje dozirnom crpkom Opći podaci: Zaštita upravljačke jedinice: IP 65 ,Temperatura okoline: -10 ... + 50 ° C , Protok: minimum 0,5 l / min , Mjerno područje (M.R.): 0 - 2 mg / l , Princip mjerenja: (amperometrijski): pH područje: 6,5 ... 8 , Napon napajanja: 24 VAC / VDC ± 20% | kom | 1 | 0 | 0
3) | Napojno upravljačka jedinica za napajanje analizatora i dozirne crpke priprema za izlaz za telemetriju u kojoj su smješteni osigurači, FID sklopka ,transformator, ispravljač, sklopke, stezaljke, led indikatori stanja, sitni elektro i montažni materijal za spajanje elemenata dezinfekcije | kom | 1 | 0 | 0
4) | Dozirna crpka za doziranje natrijevog hipoklorita 1,4 l/h, 10bara, kapacitet doziranja 1,4 l/h, protupritisak 10 bar * glava i membrana crpke otporna na agresivne kemikalije * upravljanje doziranja: impulsno i 4(0)-20mA * napajanje 230V, 50Hz, potrošnja 15VA MAX *, temperatura okoline 2- 45 °C * zaštita od vlage i prašine IP65 * u kompletu sa nosačem dozirne crpke i dozirnim ventilom1/2" | kom | 1 | 0 | 0
5) | Usisna garnitura sa alarmom rezerva, puno-prazno L=1150mm, za posude veličine 60L | kom | 1 | 0 | 0
6) | Dozirni komplet - dozirna armatura za vađenje i čišćenje dozirnog ventila pod pritiskom priključak, VN1” | kom | 1 | 0 | 0
7) | Dozirna posuda 100 l. dim. sa sigurnosnom posudom 150 l | kpl | 1 | 0 | 0
8) | Elektromagnetni mjerači protoka odvojena verzija za pitku vodu koji ima preciznost 0,2% ± 2,5 mm / s Nazivna veličina: DN80 Senzor: za sve tipove vode (voda za ljudsku potrošnju uključena) Točnost: 0,2% ± 2,5 mm / s Tlak: 16 bara max Temperaturni raspon: -40 do 70 ° C Srednje Temperatura od -10 do 70 ° C Razina zaštite: IP67 sa setom za ugradnju na držač klorne opreme kabel za povezivanje senzora i displeja 20 metara Sa standardnim Coil Kabel 3 x 1,5 mm2 / 18 GAGE sa štitom PVC I elektrode kabel bračnim 3 x 0,25 mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
9) | Oprema za prijenos podataka na SCAD-u korisnika iz vodospreme prijenos zadanih parametara o stanju u vodospremi • prijenos podataka o slobodnom kloru, • prijenos podataka o protoku , • rezerva puna- prazna posuda za klor • dojava o ulasku u objekt • dojava o prisutnosti vode u objektu Oprema za prijenos podataka dolazi u kompletu sa UPS baterijom koja se uključuje kada uređaj detetkira gubitak primarnog izvora napajanja | kom | 1 | 0 | 0
10) | Indikator za dojavu za ulazak u objekt 12 VDC 500 Hz | kom | 1 | 0 | 0
11) | Indikator za dojavu prisutnost vode u objektu | kom | 1 | 0 | 0
12) | Električna panel grijalica, snaga između 2000- 2500 W, za potrebe klorinacije | kom | 1 | 0 | 0
13) | Sav potreban spojni materijal za montažu mjerača protoka te dozirnog mjesta za potrebe doziranja natrijevg hipokloria te uzorka vode za analizatora klora (FF komadi fi 100/80 , Ogrlica za doziranje DN 80 s reducir ventilom 1/col , ogrlica za uzorak vode prema cjevovodu DN80 s reducir ventilom 1/2 cola vijci , matice...) | kom | 1 | 0 | 0
14) | Izrada ispusta vode za analizator klora vode van klorne stanice | kpl | 1 | 0 | 0
15) | Sitni elektro i montažni materijal potreban za montažu klorne opreme | kom | 1 | 0 | 0
16) | Izrada uzemljenja objekta klorne stanice | kom | 1 | 0 | 0
17) | Izrada vodovodnog priključka za potrebe klorinacije u objektu U cijenu priključka uračunava se: • pripremni radovi • zemljani radovi • monterski radovi • sav potreban materijal | kpl | 1 | 0 | 0
18) | Dobava, doprema, montaža klorne i mjerne opreme sa puštanje u rad , te edukacijom djelatnika korisnika | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO | kpl | 1 | Iznos | 0
| PDV 25% | kpl | 1 | Iznos | 0
| UKUPNO S PDV | kpl | 1 | Iznos | 0
| Mjesto i datum: |  | M.P. |  | Potpis: